Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: TWE-ZS/RP/11/09/13

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej

w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o.

97-200 Tomaszów Maz.

ul. Kępa 19

tel./fax. 44 724 22 92

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

prowadzonym zgodnie z:

postanowieniami Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego 
w  Zakładzie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej  w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o.

- Tryb udzielania zamówienia:

  - przetarg nieograniczony

- Osoby upoważnione do kontaktów

- Andrzej Męcina – procedura zamówienia tel. 44 7242292 w. 108

- Mirosław Gawarzyński – sprawy merytoryczne tel. 44 724 22 92 w. 111

- Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy przystosowanych do radiowego przesyłu danych, modułów radiowych, modemu radiowego i łączników do wodomierzy w następujących ilościach i rodzajach:

- Wodomierze jednostrumieniowe, suchobieżne z uszczelkami montażowymi

DN 15, Qn 1,5 G ¾ L110 – 15 szt.

DN 20, Qn 2,5 G1 L130 -  2300 szt.

Wymagania szczegółowe:

- parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO 4064 - klasa B w poziomej i A w pionowej pozycji zabudowy,

- blokada pełnego obrotu liczydła,

- dwie osie łożyskowe wirnika,

- brak opaski łączącej liczydło z korpusem wodomierza,

- zabezpieczenie przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego,

- możliwość zamontowania głowicy z tworzywa sztucznego z klapką w celu ochrony liczydła wodomierza,

- modularne liczydło - możliwość montażu zamiennie nadajnika impulsów oraz modułu z interfejsem danych oraz nadajnika radiowego do zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania plomby legalizacyjnej,

- nadajniki radiowe przystosowane do systemu zdalnego odczytu o dwukierunkowej transmisji danych,

- Wodomierze wielostrumieniowe, mokrobieżne z uszczelkami montażowymi

DN 25 Qn 3,5 L260 – 38 szt.

DN 32 Qn 6,0 L260 – 12 szt.

DN 40 Qn 10 L300 – 52 szt.

Wymagania szczegółowe:

- parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO 4064 - klasa C w poziomej pozycji zabudowy,

- blokada pełnego obrotu liczydła,

- modularne liczydło z pokrywką - możliwość montażu zamiennie nadajnika impulsów oraz modułu z interfejsem danych oraz nadajnika radiowego do zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania plomby legalizacyjnej,

- nadajniki radiowe przystosowane do systemu zdalnego odczytu o dwukierunkowej transmisji danych,

- Wodomierze przemysłowe w klasie C

DN 50, Qn 15 L200 - 24 szt.

DN 65, Qn 25 L200 – 1 szt.
  DN 100, Qn 60 L250 -2 szt.

Wymagania szczegółowe:

- parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO 4064 - klasa C w poziomej pozycji     zabudowy,

- hermetyczne liczydło – stopień ochrony IP 68,

- możliwość zabudowy nadajnika impulsów i czujnika ciśnienia w trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania plomb legalizacyjnych,

- nadajniki radiowe przystosowane do systemu zdalnego odczytu o dwukierunkowej transmisji danych,

- Wodomierze sprzężone w klasie C

DN 50/20 Qn 15 L270 – 4 szt.

DN 80/20 Qn 40 L300 – 9 szt.

DN 100/20 Qn 60 L360 – 11 szt.

Wymagania szczegółowe:

- parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO 4064 - klasa C w poziomej pozycji zabudowy,

- hermetyczne liczydło – stopień ochrony IP 68,

- liniowe usytuowanie wodomierza głównego i szeregowego

- możliwość zabudowy nadajnika impulsów i czujnika ciśnienia w trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania plomb legalizacyjnych,

- nadajniki radiowe przystosowane do systemu zdalnego odczytu o dwukierunkowej transmisji danych,

- Wodomierze statyczne (przepływomierz elektromagnetyczny) z uszczelkami montażowymi

DN 15, Qn 1,5 G ¾ L110 – 9 szt.

DN 20, Qn 2,5 G1 L190 -  32 szt.

Wymagania szczegółowe:

- parametry metrologiczne zgodne z MID – R800 w dowolnej pozycji zabudowy,

- dowolna pozycja zabudowy – poziom, pion skos,

- liczydło elektroniczne,

- zasilanie bateryjne – trwałość baterii 15 lat,

- brak wymaganych odcinków prostych,

- wodomierz odporny na zanieczyszczenia mechaniczne,

- wodomierz odporny na osady manganu i żelaza,

- moduł radiowy zabudowany w wodomierzu,

- Modem radiowy do odczytu wodomierzy statycznych – 1 szt.

- nadajniki radiowe – 500 szt.

Wymagania szczegółowe:

  - nadajniki pracujące w systemie Sensus Scout lub kompatybilny z systemem Sensus Scout,

  - dwukierunkowa transmisja radiowa pomiędzy wodomierzem a terminalem PSIOn WA pro (możliwość odczytu wodomierza w dowolnej chwili),

  - oczekiwana częstotliwość pracy w wydzielonym dla transmisji radiowej w Unii Europejskiej paśmie 868-870mhz o niewielkiej mocy do 500mW (rozporządzenie CEPT/ERC/REC 70-03) – „możliwość stosowania urządzeń bez konieczności posiadania przydziału częstotliwości”

  - moc modułu radiowego nadawczego po stronie wodomierza min 25mW,

  - oczekiwany zasięg transmisji radiowej do 1km,

  - oczekiwany stopień ochrony modułu radiowego ip68 z możliwością instalacji w oddaleniu od wodomierza,

  - dostępność modułów radiowych 2 i 4 kanałowych,

  - możliwość: odczytu numeru wodomierza, numeru modułu radiowego, aktualnej wartości z liczydła, zużycia na koniec miesiąca, detekcji ingerencji zewnętrznej, sygnalizacji stanów alarmowych wartości przewidywanego zużycia, wartości przepływu wstecznego,

  - możliwość podłączenia do różnych typów wodomierzy wyposażonych w nadajniki kontaktronowe lub inny typ modułu przekazywania danych (MiniBus, M-Bus),

- łączniki do wodomierzy

DN15 – 8 kpl.

DN20 – 185 kpl.

DN25 – 17 kpl.

DN32 – 10 kpl.

DN40 – 10 kpl.

Wymagania szczegółowe

- Łącznik wykonany z mosiądzu

- Łącznik składa się z króćca oraz nakrętki

- Wyrób zgodny z normą PN-92/M-54901/03

- Wyrób posiada atest higieniczny PZH (HK/W/0591/01/2004)

Opis przedmiotu zamówienia wg CPV:

38.42.11.00 – wodomierze

32.23.00.00 – radiowa aparatura nadawcza z aparatura odbiorczą

- Termin wykonania zamówienia:

  - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r.

- Informacja o udostępnieniu formularza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

  - formularz SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej: www.zgwk.pl

  - formularz SIWZ będzie również udostępniony, bezpłatnie, na wniosek Wykonawcy, wg jego wyboru, w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 6 lub zostanie przesłany pocztą.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Oferty częściowe:

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Oferty wariantowe:

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia 
w niniejszym postępowaniu nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki określone w rozdziale 4 pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz 
z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie 
z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ.

- oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie 
z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ;

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę

- Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 4 do SIWZ

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, odpowiedni dokument, oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia analogicznych do tych wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, odpowiedni dokument musi być złożone przez każdego Wykonawcę;

- Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

- Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Jedynym przyjętym kryterium oceny jest CENA OFERTY – 100% = 100 pkt

- Miejsce i termin składania ofert:

miejsce: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. 
Sp. z o.o., Tomaszów Maz., ul. Kępa 19, Sekretariat

termin: 12.09.2013 r. roku do godz. 11:00

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

miejsce: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. 
Sp. z o.o., Tomaszów Maz., ul. Kępa 19 pokój nr 32

termin: 12.09.2013 r. roku do godz. 11:15

- Termin związania ofertą:

30 dni od dnia otwarcia ofert

- Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

- oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leżały w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć

18. Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 02.09.2013 r.

Zatwierdzam