Załącznik nr 5 do SIWZ

Znak sprawy: TWE-ZS/RP/11/12/20

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1: armatura wodociągowa

Zasuwy kołnierzowe

- Wykonanie – żeliwo sferoidalne (min. GGG 40) malowane farbą epoksydową zgodnie z normą GSK  (min. 250μm )

- Gładki, pełny przelot bez przewężeń

- Długość zabudowy krótka wg PN-EN 558

- Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocą profilowanej uszczelki zagłębionej w korpusie,

- Śruby łączące korpus z pokrywą ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej wpuszczane i zalewane masą na gorąco

- Trzpień ze stali nierdzewnej walcowany na zimno

- Potrójne uszczelnienie trzpienia (pierścień górny,  4 O-ringi, uszczelka dolna manszetowa) lub wielokrotne uszczelnienie uszczelkami typu O-ring min 4.

- Klin z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką EPDM lub elastomerową z opróżnieniem

- Nakrętka klina wykonana z mosiądzu lub materiału porównywalnego

- Obudowy do zasuw teleskopowe (1050-1750) (wykonane z rury ocynkowanej w rurze ochronnej z PE z uniwersalnym kołpakiem górnym oraz trwałym oznakowaniem na rurze wymiarów zasuwy i długości przedłużacza.

Obejma nawiertki PN 16 – do nawiercania rur PVC i PE

Przyłącze gwintowe 1”, 5/4”, 6/4”, 2”

- Wykonanie – żeliwo sferoidalne (min. GGG 40) malowane farbą epoksydową zgodnie z normą GSK  (min. 250μm )skręcana na min 4 śruby

- Wykładzina płaszczyznowa obejmy guma SBR, EPDM lub równoważna

- Obejma nawiertki do bez gwintowego systememu przyłączy powinna posiadać system mocowania z zasuwą na podwójny o ring z zatyczką zabezpieczającą możliwość wypięcia zasuwy

- Uszczelka przyłącza guma EPDM lub elastomer

- Śruby stal nierdzewna

- Nakrętki stal kwasoodporna

Obejma siodłowa PN 16 – do nawiercania rur żeliwną, stalową i AC

Przyłącze gwintowe 1”, 5/4”, 6/4”, 2”

- Wykonanie –nakładka siodłowa- żeliwo sferoidalne (min. GGG 40) malowane farbą epoksydową zgodnie z normą GSK  (min. 250μm )

- Opaska ze stali nierdzewnej

- Obejma nawiertki do bez gwintowego systememu przyłączy powinna posiadać system mocowania z zasuwą na podwójny o ring z zatyczką zabezpieczającą możliwość wypięcia zasuwy

- Wykładzina obejmy guma SBR, EPDM  lub równoważna

- Uszczelka przyłącza guma EPDM lub elastomer

- Śruby stal nierdzewna

- Nakrętki stal kwasoodporna

Zasuwy do przyłączy domowych

- Wykonanie – (korpus + pokrywa) żeliwo sferoidalne – malowane farbą epoksydową

- Potrójne uszczelnienie trzpienia

- Klin nawulkanizowany powłoką EPDM

- Trzpień ze stali nierdzewnej walcowany na zimno

- Połączenia kielichowe  typu ISO

- Zasuwa winna posiadać system mocowania obudowy na zasuwie

- Obudowa do zasuw przyłączeniowych teleskopowa z podwójnym zamknięciem na zasuwie za pomocą przetyczki i zatrzasku lub z przyłączem ślubowanym lub rozwiązanie podobne

Zasuwy do nawiertek

- Zasuwka – (korpus + pokrywa) żeliwo sferoidalne – malowane farbą epoksydową

- Potrójne uszczelnienie trzpienia

- Klin nawulkanizowany powłoką EPDM

- Trzpień ze stali nierdzewnej walcowany na zimno

- Połączenia gwint zewnętrzny 2”/Złącze typu ISO (umożliwiające wykonanie przyłącza pod ciśnieniem bez stosowania dodatkowych kształtek w średnicach dz ( 40- 63)

- Zasuwka bez gwintowa Dn 32, łączona z obejma za pomocą podwójnego oringu oraz zatyczki blokującej możliwość jej wypięcia z obejmy powinna posiadać również możliwość wymiany końcówkę (złączkę ISO w zakresie średnic (Dn 32-63)

- Zasuwa winna posiadać system mocowania obudowy na zasuwie

- Obudowa do zasuw przyłączeniowych teleskopowa z podwójnym zamknięciem na zasuwie za pomocą przetyczki i zatrzasku lub z przyłączem ślubowanym lub rozwiązanie podobne

Hydranty nadziemne DN 80

- Głowica hydrantu pierścień ustalający korpus zaworu oraz kolumna dolna - żeliwo sferoidalne min. GGG 40

- Tłok zaworu wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG 40 z nawulkanizowaną warstwą z gumy EPDM lub elastomeru

- Kolumna górna hydrantu, nakrętka trzpienia zaworu, zawór -  stal nierdzewna, stal ocynkowana ogniowo,  lub żeliwo sferoidalne

- Nakrętka przedłużacza trzpienia oraz króciec odwodnienia wykonana z mosiądzu

- Łożysko ślizgowe zaworu odpowietrzająco - napowietrzającego wykonane z POM

- Uszczelnienie oringowe oraz uszczelka zaworu odpowietzająco-napowietrzającego wykonana z gumy EPDM lub elastomeru

- Sworznie śruby i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej

- Hydrant w komplecie winien zawierać otulinę strefy odwodnienia celem zabezpieczenia przed zapychaniem.

- Wymiary kołnierza do posadowienia na kolanie stopowym dla PN 10 wg PN-EN 1092-2:1999 „Kołnierze żeliwne i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne”.

Hydranty podziemne DN 80

- Hydrant podziemny z pojedynczym zamknięciem

- Ciśnienie nominalne PN 16.

- Wymiary kołnierza do posadowienia na kolanie stopowym dla PN 10 wg PN-EN 1092-2:1999 „Kołnierze żeliwne i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne”.

- Korpus wykonane z żeliwa sferoidalnego.

- Pełne zabezpieczenie antykorozyjne. zewnętrznie – farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości 250 mikronów oraz  wewnętrznie – emaliowane lub obustronnie epoksydowane.

- Grzybek zamykający pokryty gumą lub odpowiednim tworzywem gwarantującym szczelność.

- Wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze stali nierdzewnej.

- Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójnie o-ringowe wykonane z NBR, EPDM, lub z elastomeru;  uszczelki płaskie z poliamidu.

- Odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu – w położeniach pośrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne.

- Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonane z mosiądzu.

- Hydrant w komplecie winien zawierać otulinę strefy odwodnienia celem zabezpieczenia przed zapychaniem.

Zdroje uliczne

- Połączenie gwintowane wg PN-ISO 7-1:1995,

- Przeznaczenie do wody pitnej wg PN-EN 1074-6:2004,

- Ciśnienie robocze PN16,

- Kolumna zdroju żeliwna, lub ze stali ze wszystkich stron ocynkowana

- Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu,

- Element odcinająco-zamykający (grzyb) mosiężny, materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję,

- Odporny na środki dezynfekcyjne,

- Malowanie :odporny na promieniowanie UV epoksyd 250 µm RAL 5005 lub inny po uzgodnieniu z Zamawiającym

Skrzynki do zasuw i hydrantów

- Skrzynki do zasuw i hydrantów oraz pokrywki tych skrzynek powinny być zgodne z obowiązującymi normami tj. :

    - zasuwowe z normą PN-M-74081:1998 (DIN 4056)

    - hydrantowe z normą PN-M-74082:1998 (DIN 4055)

- Korpus (wykonany z żeliwa lub HDPE) i pokrywa wykonane są z żeliwa EN - GJL 200 wg normy PN-EN 1561:2000 „Odlewnictwo. Żeliwo szare” i zabezpieczone są przed korozją farbą bitumiczną.

- Wkładki powinny być wykonane ze stali szlachetnej, a sworzeń zabezpieczający pokrywę przed wypadnięciem wykonany ma być  ze stali konstrukcyjnej i zabezpieczony nitem lub dwoma kontrującymi nakrętkami umożliwiającymi montaż pokrywek w korpusie skrzynki.

- Powierzchnie styku pokrywy i korpusu obrabiane mechanicznie.

Materiały objęte ofertą winny pochodzić od jednego producenta w pełnym zakresie średnic.

W celu potwierdzenia, że oferowane materiały odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca do każdej dostawy dołączy:

- Karty katalogowe oferowanych produktów

- Deklarację zgodności

- Dopuszczenia PZH

- Dopuszczenia CBNOP dla hydrantów

- Certyfikat potwierdzający jakość powłok

Część 2: Rury PE i kształtki wodociągowe

Rury PE :

- Rury w zakresie średnic Dz 90-225 trójwarstwowe, z materiału PE100 SDR 17 RC .

- Grubości warstw 10% całkowitej grubości ścianki, środkowej warstwy w kolorze czarnym - o grubości 80 %, oraz wewnętrznej warstwy granatowej (rury do wody), zielonej (rury do kanalizacji) – o grubości 10% całkowitej grubości ścianki, (wszystkie trzy warstwy wykonane są z materiału PE100 RC i połączone molekularnie na etapie współwytłaczania, nie dają się oddzielić mechanicznie

- Rury zgodne z APROBATĄ TECHNICZNĄ wydane na podstawie wyników badań wyrobu gotowego a nie jedynie granulatu.

- Rury do układania bez obsypki i podsypki piaskowej, zgodne ze specyfikacją PAS 1075:2009.04, z potwierdzeniem wykonania badań na wyrobie w niezależnym Instytucie: winny posiadać Certyfikat DIN CERTCO Lub równoważny

Rury objęte ofertą winny pochodzić od jednego producenta w całym zakresie średnic

Kształtki z PE

- Polietylen klasy, PE 100 SDR 11

- Ciśnienie nominalne 16 Bar

- Możliwość zgrzewania w trybie manualnym, kodu kreskowego, tryb-automatyczny (dający możliwość odczytu bezpośrednio po podłączeniu kształtki do zgrzewarki elektrooporowej)

- Uzwojenie grzewcze pokryte warstwą polietylenu chroniącego drut oporowy,

- Wskaźnik wypłynięcia tzw. Wypływka kontrolna sygnalizująca wykonanie zgrzewu

- Każda kształtka powinna posiadać wytłoczone trwale oznaczenie czasu zgrzewania i czasu chłodzenia.

- Kształtka powinna być zaopatrzona co najmniej w dwa nośniki informacji dotyczących parametrów zgrzewania na wypadek utraty jednego z nich.

- Mufy dodatkowo powinny posiadać wewnętrzny ogranicznik zapobiegający przemieszczeniu rury wewnątrz

- Trójniki siodłowe powinny posiadać zamknięcie klamrowe

- Kształtki doczołowe wykonane z materiału Klasy PE 100, SDR 17

Kształtki objęte ofertą winny pochodzić od jednego producenta w całym zakresie średnic

Łączniki kołnierzowe i rurowe uniwersalne

  - Wykonanie – żeliwo sferoidalne w zakresie średnic objętych niniejszym postępowaniem pokryte farbą epoksydową,

  - Szeroki zakres uszczelnienia (min. 22 mm) od DN100

  - Możliwość montażu przy odchyleniu osiowym +/- min. 4 stopni

  - Uszczelnienie z gumy EPDM, lubz elastomeru,

  - Śruby zabezpieczone powłoką chroniącą przed korozją

Łączniki do rur PE

- Wykonanie – korpus i pierścień dociskowy (łącznik)  żeliwo sferoidalne min. GGG 40  pokryte farbą epoksydową o min. 250 µm,

- zestaw uszczelniająco-wzmacniający zabezpieczający przed wysunięciem się rury za pomocą pierścienia zaciskowego wykonanego z brązu lub materiału porównywalnego (do rur PE),

- Uszczelnienie SBR lub EPDM (stożkowe ułatwiające docisk do rury PE) z pierścieniem zaciskowym na rurę (wykonanym z brązu lub materiału porównywalnego); dopuszcza się uszczelkę wargową oraz uszczelkę zintegrowanę z kołnierzem wykonaną  z elastomeru.

Łączniki SPECJALNE

- Wykonanie – korpus żeliwo sferoidalne min. GGG 40 pokryte farbą epoksydową o minimalnej grubości  250 µm

- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, zakres uszczelnień, ciśnienie nominalne i materiał korpusu

- Zakres uszczelnienia min 22 mm od DN100

- Połączenie wzmocnione: eliminuje konieczność stosowania bloków oporowych

- Możliwość montażu na wszystkich rodzajach rur

- Teleskopowy pierścień dociskowy kielicha, zapewniający optymalne uszczelnienie i podparcie uszczelki kielicha

- segmenty pierścienia dociskowego kielicha: staliwo, POM lub materiał porównywalny

- zaciski segmentów pierścienia: z brązu, stali zabezpieczona antykorozyjnie i stali nierdzewnej, wymienne

- odchylenie osiowe dla jednego kielicha: min. 4,0 st.

- śruby i nakrętki łączące: stal kwasoodporna powleczona powłoką przeciwcierną

- Możliwość stosowania w niskich temperaturach do (-20 st C)

Obejmy żeliwne naprawcze dwudzielne

  - Wykonanie z żeliwa sferoidalnego malowane farbą epoksydową

  - Uszczelnienie z obwodowe z gumy EPDM lub elastomeru

  - Wzmacniający klin zaciskowy w obszarze łączenia wykonany z żeliwa szarego lub stworzeń ze stali nierdzewnej

  - Szeroki zakres uszczelnienia

  - Śruby wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczone przed korozją lub nierdzewne

Obejmy stalowe naprawcze (dwudzielne)

  - Wykonanie stal nierdzewna Klasy min. AISI 304 z zamknięciem klamrowym

  - Uszczelnienie z gumy NBR lub elastomeru

  - Śruby wykonane ze stali nierdzewnej zabezpieczone teflonem

  - Możliwość wykonania w różnych długościach i tolerancji uszczelnienia

Kształtki żeliwne:

- Rodzaj żeliwa – sferoidalne GGG 40  lub GGG 50 ciśnieniowe z zabezpieczeniem, antykorozyjnym – powłoki proszkowe – epoksydowe wewnętrzne i zewnętrzne, powłoka epoksydowa ( zewnętrzna. i wewnętrzna) o grubości -minimum 250 µm. Maksymalne ciśnienie robocze. PN 16 .

- Wymagane atesty i certyfikaty kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z  PN-EN 1092-2 PN10/PN16.

Materiały objęte ofertą dla każdego asortymentu winny pochodzić od jednego producenta w pełnym zakresie średnic

- Łączniki, obejmy, opaski naprawcze, kształtki żeliwne, skrzynki

- Rury PE

- Kształtki elektrooporowe i doczołowe

Tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia  na przewodach wodociągowych spełniające warunki określone normą PN-86/B-09700, w której ustalono wymagania dotyczące treści, materiału,  wykonania oraz wykończenia tablic.

Tabliczki orientacyjne produkowane z blachy aluminiowej, grubości nie mniej niż 1,5 mm, podkład malowany farbą proszkową, obwódka, litera oraz układ współrzędnych nanoszone na lico tabliczki techniką sitodruku.

Uszczelki gumowo-stalowe typu G-S - przeznaczone do połączeń kołnierzowych wykonanych wg normy PN-ISO 7005-1, w sieciach i instalacjach gazowych, wodnych, kanalizacyjnych i chemicznych.

Podstawowe cechy uszczelek G-S-:

- zawulkanizowany pierścień stalowy zapobiegający “wydmuchaniu”,

- optymalny kształt gwarantujący uzyskanie szczelności przy małym naciągu śrub,

- wymiary zapewniające centrowanie uszczelki w kołnierzu,

- sztywność uszczelki ułatwiająca montaż między kołnierzami.

W celu potwierdzenia, że oferowane materiały odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca do każdej dostawy dołączy:

- Karty katalogowe oferowanych produktów

- Deklarację zgodności

- Dopuszczenia PZH

Dodatkowo w przypadku rur PE:

- Test karbu (Notch Test) wg PN EN ISO 13479. Próba powinn wytrzymać bez uszkodzeń powyżej 8760 godz.

- Test FNCT (Full Notch Creep Test) wg ISO 16770. Próba powinna wytrzymć bez uszkodzeń okres powyżej 3300 godz.

- Test na obciążenia punktowe (PLT) wg dr Hessela.  Próbka powinna wytrzymać bez uszkodzenia okres ≥ 8760 h.

- Zgodność rur RC z klasyfikacją PAS 1075:2009.04 potwierdzona certyfikatem DIN CERTCO dla każdej z trzech grup wymiarowych

- Aprobata techniczna ITB potwierdzająca przydatność w technikach bez wykopowych oraz możliwość montażu bez obsybki i podsypki piaskowej