Przedmiot niniejszego zamówienia realizowane jest dla potrzeb dla projektu pn.

„Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Nr referencyjny: CCI 2007PL161PO002/7      Tomaszów Mazowiecki, dnia 02.12.2011 r.

L.dz. .JRP/DD/……./2011

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
                 przetargu nieograniczonego dla kontraktu p.n. „Projektowanie i budowa kanalizacji 
                 sanitarnej dla zadania 7”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759  wraz z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą, informujemy, że w postępowaniu wpłynęło zapytanie o poniższej treści:

„W związku z planowanym udziałem w ww. przetargu, składamy pytania:

- Czy będą dopuszczone przepompownie z suchą lokalizacją pomp dla których  zapewniono bezawaryjność pompowania bez ruchomego zespołu cedzącego zastrzeżonego patentem przez firmę STRATE?

- W PFU (Rozdział 1, pkt 2.4.1.1) podano, że „zastosowane urządzenia w obrębie tłoczni powinny eliminować gospodarkę skratkami”. Czy powyższe oznacza, że na dopływie przed tłocznią dopuszcza się zastosowanie kraty?

- Czy można zastosować na przewodach tłocznych studnie odpowietrzające, spustowe 
i rewizyjne, obsługiwane całkowicie z powierzchni terenu?

- Czy silniki pomp mają być w wykonaniu hermetycznym?

- Czy pompy mają być w wykonaniu Ex?

- Aby wykonawca mógł oszacować koszt realizacji całej inwestycji musi posiadać dane do obliczenia parametrów przepompowni (dobranie pomp, głębokości przepompowni). 
W związku z powyższym prosimy o wskazanie miejsc i rzędnych włączenia do istniejącej kanalizacji dla poszczególnych ulic.

- Jakie głębokości przyłącza Wykonawca będzie miał  obowiązek podłączyć grawitacyjnie do projektowanej sieci? Np. czy dla budynków  z wyjściami kanalizacji o głębokości powyżej 1,5 m Wykonawca postawi studnię o gł. 1,5 , a  właściciel posesji będzie musiał sam doprowadzić ścieki (czyli np. zamontować małą pompownię dla podniesienia ścieków) czy obowiązkiem Wykonawcy będzie obniżenie głównego kanału sanitarnego 
w ulicy tak aby podłączyć go grawitacyjnie lub zamontowanie małej przepompowni?

- Prosimy o podanie nr ostatniej działki przewidzianej do podłączenia na ul.Hubala.

- Czy w ramach serwisowania trwającego do końca upływu Okresu Zgłaszania Wad do  obowiązków Wykonawcy będzie należało prowadzenie przeglądów okresowych i bieżącej eksploatacji systemu?

- Prosimy o podanie zestawienia dróg z podziałem na poszczególnych zarządców (drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie).

- Czy będą pobierane przez Gminę opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót na drogach gminnych?”

- „Prosimy o podanie ilości odgałęzień od kanału głównego w kierunku posesji?

- W PFU, rozdział 1, podpunkt 1.1.3.1. zapisano, iż wykonawca będzie występował, 
z upoważnienia Zamawiającego, o uzyskanie m.in. warunków zabudowy. Dla jakich elementów infrastruktury objętej niniejszym opracowaniem niezbędne będą Warunki Zabudowy?

- Czy zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania zamówienia w przypadku problemów w uzyskaniu dokumentacji Rozbudowy drogi wojewódzkiej DW 713, na odcinku przejścia przez  Tomaszów Mazowiecki?

- Zgodnie z większością zapisami PFU w zakresie niniejszego zamówienia wchodzą jedynie odgałęzienia od kanału głównego w kierunku posesji, w granicach pasa drogowego. Natomiast w PFU, rozdział 1, podpunkt 1.3.2.4. zapisano „Do Projektu należy załączyć profile podłużne na odcinku od włączenia do kanału do studzienek zlokalizowanych na terenie posesji”. Prosimy o jednoznaczne określenie czy w zakresie prac jest rozgałęzienie od kanału głównego do granicy pasa drogowego czy też rozgałęzienie od kanału głównego do studzienki zlokalizowanej na posesji. Jeżeli jest to druga opcja to czy długości te odzwierciedlone są w całkowitej długości projektowanej kanalizacji podanej przez Zamawiającego?

- W PFU, rozdział 1, podpunkt 1.3.2.4 zapisano „[..] w tym celu można wykorzystać uzgodnienia zamieszczone w koncepcjach programowo-przestrzennych”. Prosimy 
o  udostępnienie wspomnianych koncepcji.

- Czy zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania zamówienia w przypadku problemów z uzyskaniem zgód prywatnych właścicieli działek, na których umiejscowiona zostanie infrastruktura wchodząca w zakres niniejszego zamówienia (np. tłocznie)?

- Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego agregatu przenośnego dla wszystkich tłoczni w przypadku jednostronnej linii elektroenergetycznej zasilającej. Takie rozwiązanie ograniczyłoby koszty eksploatacyjne oraz ryzyko kradzieży lub wandalizmu.

- W PFU, rozdział 1, podpunkt 1.1.3.4 zapisano, iż fazę projektowania należy podzielić na cztery części (4 km każda). Każdą fazę należy ukończyć złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę w terminie odpowiednio 3,4,5 i 6 miesięcy od rozpoczęcia prac. Biorąc pod uwagę czas niezbędny na opracowanie i zatwierdzenie koncepcji, aktualizację map, uzgodnienia z zarządcami cieków, z zarządcami dróg, z PKP, z prywatnymi właścicielami działek, pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonanie prac ziemnych oraz uzgodnienia z innymi stronami zainteresowanymi, nawet termin 6 miesięcy jest krótki. W związku z powyższym prosimy o rezygnację z podziału na części oraz przedłużenie terminu złożenia kompletnych wniosków o pozwolenie na budowę dla poszczególnych ulic do 8 miesięcy od rozpoczęcia prac.

- Czy Wykonawca powinien  przewidzieć w swojej wycenie wykonanie dodatkowych prac geologicznych ponad dokumentację geologiczną udostępnioną przez  Zamawiającego?

- W PFU, rozdział 1, Tabela 1 zamawiający przedstawił długości i lokalizację kanałów. Przy próbie wyrysowania opisanych rurociągów na planie pojawiają się jednak pewne nieścisłości typu lokalizacja pompowni, studzienek rozprężnych, spinek itd. Czy Zamawiający dysponuje rysunkami przedstawiającymi lokalizację powyższej  infrastruktury?

- Prosimy o udostępnienie rysunków przedstawiających istniejącą kanalizację sanitarną 
w miejscach gdzie należy przewidzieć włączenia kanalizacji projektowanej do istniejącej.

- W PFU, rozdział 1, podpunkt 1.3.2.1 zapisano, iż układ sieci kanalizacyjnej powinien swym zasięgiem obejmować nie tylko obszar obecnego układu przestrzennego, ale również musi uwzględniać tendencje i kierunki planowanego rozwoju. Prosimy 
o udostępnienie danych, które wyznaczają tendencje i kierunki planowanego rozwoju.

- Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie tłoczni systemowych, w całości dostarczonych przez producenta?

- W PFU, rozdział 1, podpunkt 2.1.3.5 zapisano, iż Wykonawca w opracowanej przez siebie koncepcji powinien również zamieścić Plan sytuacyjny z naniesioną trasą sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Czy wykonawca ma również przeanalizować sieć wodociągową?

- W PFU, rozdział 1, podpunkt 2.1.3.5 zapisano, iż projektant (wykonawca) przedstawi [dokument nieczytelny, po analizie w/w punktu PFU najprawdopodobniej chodzi Wykonawcy o zapis - do zatwierdzenia zakres dokumentacji] geologiczno-inżynierskiej (lokalizacja otworów i ich głębokości). W celu poprawnej wyceny tych prac prosimy o podanie wymogów jakie musi spełnić zakres owej dokumentacji aby uzyskał akceptację Zamawiającego/Inżyniera.

- Czy zamawiający przewiduje rozbiórkę innych obiektów niż istniejąca pompownia przy ulicy Białowiejskiej?”

W odpowiedzi Zamawiający powiadamia, iż:

- Zamawiający dopuszcza przepompownie z suchą lokalizacją pomp, które spełnią wymagania określone w PFU.

- Zamawiający nie dopuszcza na dopływie przed tłocznią zastosowania kraty.

- Zamawiający zezwala na zastosowanie na przewodach tłocznych studni odpowietrzających, spustowych i rewizyjnych, obsługiwanych całkowicie z powierzchni terenu.

- Silniki pomp muszą spełniać wymagania określone  w PFU oraz wskazane przez producentów przepompowni-tłoczni.

- Pompy muszą spełniać wymagania określone  w PFU oraz wskazane przez producentów przepompowni-tłoczni.

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w "Warunkach Kontraktowych FIDIC – Żółta Książka Dla Urządzeń Oraz Projektowania I Budowy Dla Urządzeń Elektrycznych I Mechanicznych Oraz Robót Inżynieryjnych I Budowlanych Projektowanych Przez Wykonawcę" – zaprojektuj-wybuduj. W związku z tym, to Wykonawca na etapie projektowania określi miejsca i rzędne włączenia poszczególnych ulic do istniejącej kanalizacji.

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w "Warunkach Kontraktowych FIDIC – Żółta Książka Dla Urządzeń Oraz Projektowania I Budowy Dla Urządzeń Elektrycznych I Mechanicznych Oraz Robót Inżynieryjnych I Budowlanych Projektowanych Przez Wykonawcę" – zaprojektuj-wybuduj. W związku z tym, to Wykonawca na etapie projektowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami PFU określi głębokości przyłącza   podłączenia grawitacyjnego do projektowanej sieci.

- Kanalizację sanitarną na ul. Hubala należy zaprojektować i wykonać od granic miasta. Numery działek przewidzianych do podłączenia wskazane zostały w PFU Rozdział 3  Załącznik Nr 4 - Mapy sytuacyjno-wysokościowe miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

- Zasady serwisowania zostały opisane przez Zamawiającego w PFU Rozdział 1 pkt 1.1.3.4 Serwis. Z chwilą wydania świadectwa przejęcia  zamawiający przejmuje urządzenia do bieżącej eksploatacji. Natomiast wszystkie przeglądy wykonywane przez wykonawcę w okresie zgłaszania wad będą odbywać się przy udziale zamawiającego.

- Zestawienie dróg z podziałem na zarządców zostało zamieszczone w PFU Rozdział 1 
pkt 1.4.1.2 tabela 20.

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego gmina będzie naliczała i pobierała zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. W/w kwestia nie leży w kompetencji Zamawiającego.

- Informacje o ilości odgałęzień wynikają z Załącznika nr 4 oraz Załącznika Nr 5 do PFU Rozdział 3 Część Informacyjna oraz z PFU Rozdział 1 pkt 1.1.3.1 tabela Nr 2.

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w "Warunkach Kontraktowych FIDIC – Żółta Książka Dla Urządzeń Oraz Projektowania I Budowy Dla Urządzeń Elektrycznych I Mechanicznych Oraz Robót Inżynieryjnych I Budowlanych Projektowanych Przez Wykonawcę" – zaprojektuj-wybuduj. W związku z tym, to na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji 
i  pozwoleń wymaganych do prawidłowej realizacji zamówienia.

- Zamawiający przewiduje przedłużeni terminu wykonania zamówienia w sytuacjach przewidzianych w IDW pkt 38 oraz Kontrakt Klauzula 8.4.

- Zgodnie z PFU Rozdział 1 pkt 1.3.2.4 oraz zasadami kwalifikowalności wydatków dotyczących przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych zawartych w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2012, 
pkt II Informacje na temat priorytetów i działań, Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa, Rysunek 1 Kanalizacja grawitacyjna i wodociągi (str. 22 dokumentu), zaprojektowanie i wykonanie odgałęzień zakończone korkiem systemowym ma być 
w granicach pasa drogowego. Dokładny opis lokalizacji przyłącza posesji, zawarty jest w w/w punkcie PFU, i określony został tak, aby zaprojektowany kanał odebrał ścieki 
z posesji w sposób grawitacyjny. Wykonawca w przedłożonym projekcie obejmującym odcinki od studzienki kanalizacyjnej lub budynku ma wykazać, iż wykonane na jego podstawie odgałęzienia w granicach pasa drogowego zapewniają grawitacyjny odbiór ścieków.

- Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  wraz z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą, informujemy, że Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ), która nie prowadzi do zmiany ogłoszenia oraz nie wymaga przedłużenia terminu na składanie ofert. Modyfikacji dokonuje się w PFU Rozdział 1 pkt 1.3.2.4, gdzie treść ostatniego akapitu o brzmieniu: „W Projekcie Budowlanym należy przewidzieć dokładną lokalizację przyłącza posesji. Winna być ona uzgodniona z właścicielem (użytkownikiem) działki i potwierdzona jego podpisem na przedłożonej odbitce A-4 z mapy sytuacyjnej 1: 500 z naniesioną lokalizacją sieci. Mapki z podpisami należy załączyć do operatu terenowo-prawnego. W tym celu można wykorzystać uzgodnienia zamieszczone w koncepcjach programowo-przestrzennych. 
W przypadku zmiany lokalizacji przyłącza posesji należy jego nową trasę uzgodnić 
wg wymogów opisanych powyżej.” zastępuje się następująco: „W Projekcie Budowlanym należy przewidzieć dokładną lokalizację przyłącza posesji. Winna być ona uzgodniona z właścicielem (użytkownikiem) działki i potwierdzona jego podpisem na przedłożonej odbitce A-4 z mapy sytuacyjnej 1: 500 z naniesioną lokalizacją sieci. Mapki z podpisami należy załączyć do operatu terenowo-prawnego.”

- Zamawiający przewiduje przedłużeni terminu wykonania zamówienia w sytuacjach przewidzianych w IDW pkt 38 oraz Kontrakt Klauzula 8.4.

- W PFU Rozdział 1 pkt 2.4.4.2 podpunkt 2 Agregat prądotwórczy, Zamawiający zawarł wszelkie informacje dotyczące agregatu.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości przedłużenia faz projektowych, 
z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w SIWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie ryzyka, koszty jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji tej części zamówienia.

- Zamawiający nie dysponuje takimi rysunkami infrastruktury. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w "Warunkach Kontraktowych FIDIC – Żółta Książka Dla Urządzeń Oraz Projektowania I Budowy Dla Urządzeń Elektrycznych I Mechanicznych Oraz Robót Inżynieryjnych I Budowlanych Projektowanych Przez Wykonawcę" – zaprojektuj-wybuduj. Podane przez Zamawiającego długości sieci kanalizacyjnej są wielkościami przybliżonymi. Wykonawca we własnym zakresie, na podstawie przedłożonych przez Zamawiającego dokumentów ustali długości sieci. Kontrakt będzie rozliczany  jako jedno zadanie. Po zsumowaniu długości kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, tłocznej i długości odgałęzień w granicy pasa drogowego.

- Istniejąca kanalizacja sanitarna została przedstawiona wykonawcom w PFU 
Rozdział 3 Załącznik Nr 4.

- Wszystkie posiadane przez zamawiającego dane dotyczące podłączeń 
w przyszłości zostały wskazane w PFU.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie tłoczni systemowych, w całości dostarczonych przez producenta.

- Zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy, informujemy, że Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ, która nie prowadzi do zmiany ogłoszenia oraz nie wymaga przedłużenia terminu na składanie ofert. Modyfikacji dokonuje się w PFU Rozdział 1 pkt 2.1.3.5 podpunkt b), gdzie treść myślnika drugiego, tj. „Plan sytuacyjny z naniesioną trasą sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, lokalizacje przepompowni ścieków (wraz 
z przyłączeniem do mediów)” zastępuje się następująco: „Plan sytuacyjny z naniesioną trasą sieci kanalizacyjnej, lokalizacje przepompowni ścieków (wraz z przyłączeniem do mediów)”.

- Zakres dokumentacji geologiczno-inżynierskiej musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz. U. Nr 201, poz.1673). Opracowana dokumentacja ma pozwolić na dokonanie jednoznacznej oceny warstw podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym dla potrzeb prawidłowego zaprojektowania kanalizacji, a w szczególności doboru odwodnienia wykopów, grubości podsypki, umocnienia wykopów, przewidzenia ewentualnego wzmocnienia podłoża, wymiany gruntu itp. Należy przyjąć na trasie kanalizacji odległość miedzy odwiertami max. 150 m, głębokość 1m poniżej planowanego posadowienia kanału i 2 m poniżej poziomu przepompowni. W przypadku, gdy przyjęty zakres lokalizacji odwiertów jak i ich głębokość nie pozwoli na jednoznaczne ustalenie warstw podłoża gruntowego należy przewidzieć odpowiednio zagęszczenie lokalizacji i/lub zwiększenie głębokości odwiertu

- Zamawiający przewiduje remont i przebudowę istniejącej przepompowni ścieków przy ulicy Białobrzeskiej.

NIP: 773-21-71-153 REGON: 590761733

KRS: 0000125241 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS

konto: PKO S.A. I O/Tomaszów Mazowiecki 86 1240 3145 1111 0000 2786 0214

Kapitał zakładowy 52.018.000 zł