97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19

Telefony

Centrala/Fax	                                                                                                                      44 – 724 22 92

Wydział Logistyki Usługowej i Obsługi Klientów    		44 – 724 50 20, 724 41 32

Wydział Eksploatacji	                    	 44 – 724 63 39, 724 69 88

e mail: zgwk@zgwk.pl

www.zgwk.pl

Tomaszów Maz. 09.01.2012

Nr referencyjny: CCI 2007 PL161PO002/8,9,11,12,13

Do wszystkich Wykonawców

uczestniczących w niniejszym

postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadań 8,9,11,12,13 objętych Projektem pt „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”

Zamawiający: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 
Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kępa 19 w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) przekazuje treść otrzymanych zapytań, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur ciśnieniowych PE jednowarstwowych PE 100 SDR 17 zamiast dwuwarstwowych RC (zgodnie z zapisem PFU Tom 3, Rozdział 1, pkt. 2.3.3.9)?”

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rur ciśnieniowych PE jednowarstwowych PE100 SDR 17. Zastosowane rury PE muszą spełniać wymagania określone w PFU Tom 3, Rozdział 1 pkt. 2.3.3.9.

Pytanie nr2:

„Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg wykonania w drogach powiatowych podbudowy 
z betonu asfaltowego, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez zarządcę drogi? .”

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający podtrzymuje wymóg wykonania w drogach powiatowych podbudowy z betonu asfaltowego, zgodnie z warunkami odtworzenia nawierzchni stanowiące załącznik nr 23.

Pytanie nr 3:

„Zgodnie z zapisem PFU – Tom 3, Rozdział 1, pkt. 2.3.2.1, należy montować studnie kanalizacyjne betonowe o śr. min.  1200 mm. W związku z tym, że w większości ulic przewiduje się zaprojektowanie sieci o śr. 200 mm, prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni betonowych o śr. 1000 mm dla ww. średnic przewodu kanalizacyjnego?  ”

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania studni betonowych o średnicy 1000 mm dla sieci ośrednicy 200 mm. Zastosowane studnie muszą spełniać wymagania określone w PFU Tom 3, Rozdział 1 pkt 2.3.2.1.

Pytanie nr 4:

„W związku z różnymi zapisami dotyczącymi materiałów z jakich należy wybudować rurociągi i studnie (PFU Tom 3, Rozdział 1, pkt. 2.3.3. – rury kamionkowe, żeliwo sferoidalne, PVC, PP, PE, GRP; w załączniku 3 Decyzja środowiskowa – rury kamionkowe w granicach miasta, PVC na terenie gminy; załącznik Warunki techniczne – rury kamionkowe nowej generacji, rury PVC), prosimy o jednoznaczne określenie materiałów z których należy wykonać sieć kanalizacyjną”

Odpowiedź nr 4:

Wymagania dotyczące materiałów, z których należy wykonać sieć kanalizacji sanitarnej opisana jest w PFU Tom 3, Rozdział 1 pkt 2.3.3.

Pytanie nr 5:

„Czy wymagane jest stosowanie pompy z rozdrabniarkami?”

Odpowiedź nr 5:

Pompy w tłoczniach ścieków muszą spełniać wymagania określone w PFU Tom 3, Rozdział 2, pkt 1.3.1.

Pytanie nr 6:

„Czy Zamawiający posiada pozwolenie wodnoprawne na przejście przewodem tłocznym pod rzeka Pilicą?”

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający nie posiada pozwolenia wodno-prawnego na przejście kanałem tłocznym przez rzekę Pilicę. O ww. pozwolenie ubiega się Wykonawca na podstawie dokumentu „Operat wodno-prawny na przejście projektowanej kanalizacji sanitarnej zlewni lokalnej Miasta
 i Gminy Tomaszów Mazowiecki pod rzeką Pilicą zlokalizowaną w Gm. Tomaszów Mazowiecki”

Pytanie nr 7:

„Czy wymagane będzie odstępstwo na lokalizację kanalizacji sanitarnej pod jezdnią?”

Odpowiedź nr 7:

Drogi ujęte w zadaniu podlegają Zarządowi Dróg Powiatowych, Miejskiemu Zarządowi Dróg oraz Gminie Tomaszów Mazowiecki. Zarządcy dróg nie wymagają uzyskania odstępstwa.

Pytanie nr 8:

„Czy Zamawiający posiada tereny dla lokalizacji pompowni – zgodnie z wymogami SIWZ?”

Odpowiedź nr 8:

Przepompownie-tłocznie mają być zlokalizowane na działkach ujętych w decyzjach lokalizacyjnych dla poszczególnych zadań.

Pytanie nr 9:

„Czy Zamawiający posiada warunki zasilania energetycznego pompowni?”

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający nie posiada warunków zasilania energetycznego pompowni. Warunki zasilania energetycznego pompowni opisane są w PFU Tom 3, Rozdział 1, pkt 2.4.3.

Pytanie nr10:

„Kto ponosi koszty zajęcia pasów drogowych?”

Odpowiedź nr 10:

Koszty zajęcia pasa drogowego opisane są w PFU Tom 3, Rozdział 1, pkt 1.2.6.

Pytanie nr11:

„Czy w ul. Działkowej przewiduje się wykonanie kanalizacji sanitarnej? W PFU podano konieczność wykonania przyłączy dla 8 osób.”

Odpowiedź nr 11:

W ulicy Działkowej inwestor nie przewiduje budowy kanalizacji sanitarnej. Przyłącza dla 8 osób należy włączyć w istniejący kolektor.

Pytanie nr12:

„Zgodnie z zapisami IDW rozdział I pkt 10 ppkt 2 „Roboty wymienione w pkt a), b) i c) mogły być wykonywane odrębnymi zamówieniami”. Robota wymieniona w pkt c) może się pokrywać z robotami z pkt a) lub b)”

Czy zamawiający dopuszcza występowanie robót i usług wymienionych w rozdziale I IDE pkt 10 pkt 2 od a) do e) w różnych połączeniach lub w jednym zamówieniu?

Czy dotyczy to tylko robót wymienionych w pkt a), b) c)?”

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ.

Pytanie nr13:

”Czy dla zakresu objętego zadaniami 8,9,11,12,13 oraz zadaniami 5,6,10 trasa kanału sanitarnego lub rurociągu tłocznego przekracza teren kolejowy (zamknięty)?”

Odpowiedź nr 13:

W ramach niniejszego postępowania nie ma terenów zamkniętych.

Pytanie nr14:

„Czy dla działek zabudowanych wymagany jest indywidualny projekt budowlany zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej (od linii regulacyjnej do lica budynku), czy też wystarczy zbiorowy projekt?”

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający wymaga indywidualnego projektu, zgodnie z zapisami PFU Rozdział 1, pkt 1.1.3.1 akapit Granica zakresu wykonania sieci kanalizacyjnej oraz PFU 
Rozdział 1 pkt 1.3.2.4 Odgałęzienia w granicach pasa drogowego.

Pytanie nr15:

„Czy dla zakładów przemysłowo-usługowych i obiektów budownictwa ogólnego wymagania będą takie same jak dla budynków mieszkalnych? Jeżeli inne – to jakie?”

Odpowiedź nr 15:

Wszelkie wymagania Zamawiającego dotyczące zakładów przemysłowo-usługowych, obiektów budownictwa ogólnego oraz budynków mieszkalnych zostały zawarte 
w PFU, np. Rozdział 1 pkt 1.1.3.1 akapit Granica zakresu wykonania sieci kanalizacyjnej.

Pytanie nr16:

„Czy dopuszcza się wykonywanie projektów budowlanych w rozbiciu na poszczególne zadania lub na inną ilość – wg uznania projektanta?”

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający nie wymaga wykonania jednego projektu, dopuszcza sytuację, gdy takich projektów będzie więcej. Jednak wykonanie projektów musi być zgodne 
z zapisami PFU, w szczególności Rozdział 1 pkt 1.1.4.

Pytanie nr17:

„Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie tylko projektu budowlanego (z elementami wymaganymi w projekcie wykonawczym) jako jeden projekt (bez wykonywania projektu wykonawczego)?”

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający wymaga wykonania projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, zgodnie z zapisami PFU Rozdział 1 pkt 2.1.

Pytanie nr18:

”Czy w przypadku współwłasności działki wystarczy jeden podpis współwłaściciela na odbitce mapy sytuacyjnej działki?”

Odpowiedź nr 18:

Zgodnie z PFU Rozdział 1 pkt 1.3.2.4 ostatni akapit na mapach sytuacyjnych działek podpisy winne być złożone przez właściciela (użytkownika) działki.

Pytanie nr19:

„Prosimy o podanie datę ważności posiadanego przez Was operatu wodno-prawnego na przekroczenie rzeki”

Odpowiedź nr 19:

Operat wodno-prawny na przejście projektowanej kanalizacji sanitarnej przez rzekę Pilicę jest nieaktualny. Należy wykonać badania geologiczne dla odcinka rzeki 135+400 km oraz na etapie projektowania uwzględnić aktualne mapy, zgodnie z PFU Tom III Rozdział I pkt. 2.1.3.5, 1.2.12. Po wykonaniu ww badań oraz aktualizacji map operat wodno-prawny może stanowić podstawę do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Pytanie nr 20:

„W związku z w/w postępowaniem, prosimy o wyjaśnienie n/w wątpliwości.

W zapisach Kontraktu we wzorze gwarancji należytego wykonania kontraktu – rozdział IV, wystawca gwarancji określony jest słowem „dłużnik”. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w/w zapisu słowem: „zobowiązany” lub „gwarant” (Towarzystwa Ubezpieczeniowe nie wystawią gwarancji z takim zapisem)?

Ponadto w w/w wzorze nie ma określonych dat obowiązywania gwarancji (wiadomym jest, że na chwilę obecną nikt nie jest w stanie przewidzieć i dokładnie określić) w związku 
z powyższym prosimy o informację czy w w/w wzorze Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty, uzna za zgodną, gwarancję z dokładnie określonymi datami obowiązywania gwarancji należytego wykonania kontraktu?”

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający dopuszcza, by w gwarancji należytego wykonania kontraktu zamiast słowa „dłużnik” posługiwać się pojęciem „gwarant” lub „zobowiązany”.

Zamawiający wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu zawarł w IDW pkt 13. Zamawiający dopuści, by gwarancja zawierała dokładnie określone daty odnoszące się do odpowiedzialności gwaranta:

  - od podpisania umowy do daty wystawienia świadectwa wykonania,

  - w okresie trwania rękojmi za wady

– zastrzegając, zgodnie z pkt 13.3 ppkt 3e IDW, że zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu składane w formie gwarancji czy poręczenia musi zostać dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie umożliwiającym Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia dokumentu bez zastrzeżeń lub prawo zgłoszenia do niego zastrzeżeń; Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia zastrzeżeń lub potwierdzenia przyjęcia dokumentu bez zastrzeżeń w terminie 4 (słownie: czterech) dni roboczych od daty otrzymania dokumentu (gwarancji, poręczenia); niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń w terminie 4 (słownie: czterech) dni roboczych od daty otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.