97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19

Przedmiot niniejszego zamówienia realizowany jest dla potrzeb  projektu pn.

„Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Tomaszów Maz. 04.06.2012

L.dz. JRP/AM/1831/2012

Nr referencyjny: CCI 2007 PL161PO002/15

Do wszystkich Wykonawców

uczestniczących w niniejszym

postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Renowacja istniejących kolektorów kanalizacji sanitarnej A, B, K0-N - Zadanie 15 objętych Projektem pt „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego””

Zamawiający: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 
Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kępa 19 w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) przekazuje treść otrzymanych zapytań, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w pkt. 10.1.3) Instrukcji dla Wykonawców (IDW – I Tom SIWZ), Ekspert nr 1:

„wykonanie minimum 7 km renowacji kanalizacji metodą bezwykopową za pomocą rękawa utwardzanego na miejscu oraz za pomocą modułów GRP o długości min. 3 km”,

jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje Ekspertem nr 1 (Przedstawiciel Wykonawcy), który posiada w/w doświadczenie w ramach dwóch oddzielnych kontraktów?

Odpowiedź nr 1 :

Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

„Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w pkt. 10.1.3) IDW, Ekspert nr 2:

„- 1 dokumentację projektową (zawierającą minimum projekt budowlany i projekt wykonawczy) na renowację kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową za pomocą modułów GRP o długości min. 3 km”,

Jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje Ekspertem nr 2 (Kierownik Zespołu Projektowego/Projektant wiodący), który posiada doświadczenie w opracowaniu dokumentacji projektowej na renowacje kanalizacji deszczowej i/lub ogólnospławnej metodą bezwykopową przy pomocy modułów GRP?”

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w pkt. 10.1.3) IDW w zakresie uprawnień budowlanych, Ekspert nr 3 i 4, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje Ekspertem nr 3 (Kierownik budowy) oraz Ekspertem nr 4 (Kierownik robót sanitarnych), którzy posiadają uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych, wydane przed 1994 r.?”

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:

„W nawiązaniu do PFU Tom 1 pkt.2.7.1. I oraz PFU Tom 3 Rozdział 2 WW 04:00 Renowacja przewodów kanalizacyjnych pkt 2.2.1 Zamawiający pisze: „Należy wykazać, że materiał zastosowany do renowacji jest odporny na płukanie ciśnieniowe pod ciśnieniem roboczym 120 bar. Odporność na płukanie wysokociśnieniowe powinno być potwierdzone odpowiednimi testami: np. Test Hamburski. Badanie musi być potwierdzone przez niezależny instytut badawczy.” A także PFU Tom 1 pkt. 2.7.1. II pkt. 2.2.2. oraz PFU Tom 3 Rozdział 2  WW 04:00 Renowacja przewodów kanalizacyjnych pkt 2.2.2 „odporność na ścieranie i płukanie wysokociśnieniowe powinno być potwierdzone odpowiednimi testami: np. Test Darmstadt i Hamburski” prosimy o doprecyzowanie informacji, czy przedmiotowe testy winny być przedłożone Zamawiającemu przed przystąpieniem do Robót, przed podpisaniem umowy czy mają być załączone do oferty?”

Odpowiedź nr 4 :

Informacje dotyczące materiałów mających zastosowanie przy renowacji rurociągów znajdują się w SIWZ TOM 3 Rozdział 2 Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Pytanie nr 5:

„W nawiązaniu do PFU Tom  3 Rozdział w WW 04:00 Renowacja przewodów kanalizacyjnych pkt 1.3 Zamawiający pisze: „Zakres Robót obejmuje również renowacje wszystkich włączeń do kanałów głównych, wymianę armatury i modernizację studni oraz komór”, prosimy o wyszczególnienie rodzaju i ilości armatury do wymiany lub korektę zapisu”.

Odpowiedź nr 5:

Pod pojęciem armatury Zamawiający w tym punkcie rozumie włazy kompletne we wszystkich studniach rewizyjnych.

Pytanie nr 6:

„Zgodnie z PFU Tom 3 Rozdział 2 WW 04:00 Renowacja przewodów kanalizacyjnych pkt 1.3 Zamawiający pisze:

- Uszczelnienie wszelkich potencjalnych miejsc podatnych na infiltrację (wloty, odgałęzienia, wejścia i wyjścia w studniach, w tym w studniach pośrednich, przy zamontowanej armaturze),

Prosimy o wyjaśnienie czy przykanaliki w studniach również należy uszczelnić tzw. kształtką kapeluszową, czy też uszczelnienie kształtką kapeluszową dotyczy jedynie przyłączeń zlokalizowanych bezpośrednio w kanale?”

Odpowiedź nr 6:

W nawiązaniu do zapisów pkt. 1.3 w PFU TOM 3 Rozdział 2 Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Wykonawca dokona uszczelnienia przykanalików za pomocą profili kapeluszowych jedynie przyłączy włączonych bezpośrednio do kanału.

Pytanie nr 7:

„W nawiązaniu do zapisów PFU Tom 3 Rozdział 2 WWiORB, WW04,00 pkt 5.2.1.5. „Metoda wykonania krakingu” Zamawiający dopuszcza wykonanie 2 wykopów bądź wykorzystanie w kanalizacji sanitarnej istniejące studnie jeżeli jest taka możliwość, Następnie dalej Zamawiający informuje, ze nie dopuszcza krótkich modułów rurowych.

Prosimy o odpowiednią korektę zapisu i dopuszczenie zastosowania krótkich modułów rurowych, gdyż tylko takowe można zastosować przy renowacji w technologii krakingu – przez istniejące studnie.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób:

pkt. 5.2.1.5. Metoda krakingu (burstlining) (PFU Tom 3 Rozdział 2 WWiORB str.102-103)

tekst:

Metoda ta polega na wprowadzeniu do istniejącego rurociągu nowej samonośnej rury o takim samym lub większym przekroju poprzecznym. Wprowadzona rura powinna spełniać wszelkie wymagania techniczne stawiane nowo instalowanemu przewodowi.

W przypadku bezwykopowej renowacji rurociągów przebiegających w gruncie w sąsiedztwie przewodów obcych lub budowli, należy zastosować metodę krakingu. W tym celu należy wykonać 2 wykopy bądź wykorzystać w kanalizacji sanitarnej istniejące studnie jeżeli jest taka możliwość i poprzez odnawiany odcinek rurociągu, przeciągany jest korpus kruszący.

Do korpusu przymocowana jest głowica krusząca oraz tuleja rozpierająca. Przy pomocy hydraulicznie napędzanej wciągarki urządzenie rozkruszające przeciągane jest do wykopu końcowego fragmentu sieci. Głowica tnąca nacina stary rurociąg, a tuleja rozpierająca kruszy go i wypiera powstające odłamki w otaczający grunt. Równocześnie następuje wciąganie nowej rury.

Zainstalowany metodą burstliningu rurociąg powinien spełniać następujące wymagania:

- wystarczająca nośność statyczna

- odporność na zniszczenie podczas przeciągania rurociągu

- odpowiednia przepustowość

- absolutna szczelność

- odporność na zgniatanie

- odporność na korozję

- nie dopuszcza się stosowania krótkich modułów rurowych.

Podczas wykonywania Robót należy ściśle przestrzegać wytycznych i wymagań podanych w

instrukcji producenta danej technologii i w stosownej aprobacie technicznej.

zastępuje się tekstem:

Metoda ta polega na wprowadzeniu do istniejącego rurociągu nowej samonośnej rury o takim samym lub większym przekroju poprzecznym. Wprowadzona rura powinna spełniać wszelkie wymagania techniczne stawiane nowo instalowanemu przewodowi.

W przypadku bezwykopowej renowacji rurociągów przebiegających w gruncie w sąsiedztwie przewodów obcych lub budowli, należy zastosować metodę krakingu. W tym celu należy wykonać 2 wykopy bądź wykorzystać w kanalizacji sanitarnej istniejące studnie jeżeli jest taka możliwość i poprzez odnawiany odcinek rurociągu, przeciągany jest korpus kruszący.

Do korpusu przymocowana jest głowica krusząca oraz tuleja rozpierająca. Przy pomocy hydraulicznie napędzanej wciągarki urządzenie rozkruszające przeciągane jest do wykopu końcowego fragmentu sieci. Głowica tnąca nacina stary rurociąg, a tuleja rozpierająca kruszy go i wypiera powstające odłamki w otaczający grunt. Równocześnie następuje wciąganie nowej rury.

Zainstalowany metodą burstliningu rurociąg powinien spełniać następujące wymagania:

- wystarczająca nośność statyczna

- odporność na zniszczenie podczas przeciągania rurociągu

- odpowiednia przepustowość

- absolutna szczelność

- odporność na zgniatanie

- odporność na korozję

- dopuszcza się stosowania krótkich modułów rurowych.

Podczas wykonywania Robót należy ściśle przestrzegać wytycznych i wymagań podanych w

instrukcji producenta danej technologii i w stosownej aprobacie technicznej.

Pytanie nr 8:

„W nawiązaniu do tabel z PFU:

| Kolektor „A” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanał pomiędzy posesją przy ul. Tkacką 2 (st 45) a parkiem „Solidarność” (st 49) |  |  |  |  |  |  |
| Parametry lub cecha |  | Jednostka miary | Opis lub ilość |  |  |  |
| Kształt przekroju |  |  | kołowy |  |  |  |
| Wymiary wewnętrzne kanału (istniejącego / docelowego) |  | mm | 300 / 400 |  |  |  |
| Długość kanału |  | m | 182 |  |  |  |
| Średnia głębokość od dna kanału |  | m | 4,12 |  |  |  |
| Materiał |  |  | kamionka |  |  |  |
| Przebieg trasy kanału |  |  | kanał biegnie częściowo pod ulicą Św. Antoniego, częściowo przez tereny prywatne, częściowo przez park |  |  |  |
| Zarządca drogi |  |  | ul.Św. Antoniego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ul.Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź |  |  |  |
|  | Zestawienie danych przykanalików |  |  |  |  |  |
| Lp. | Ulica | Nr posesji | Materiał | Średnica | Stuk | Uwagi |
| 1 | Tkacka | 2 | kamionka | 150 | 1 | Włączenie w studnię nr 46 |
| 2 | Św.Antoniego | 2 | bd | bd | 1 | Włączenie w studnię nr 45 |
| razem |  |  |  |  | 2 |  |
| bd – brak danych |  |  |  |  |  |  |
| Uwaga: Ze względu na przebieg kolektora A przez tereny prywatne i ewentualny brak zgody właścicieli na wejście w ich tereny może zaistnieć sytuacja przebudowy kolektora o długości około około 86m w innym śladzie na odcinku od st 45 do st 47 metodą bezwykopową lub w wykopie otwartym |  |  |  |  |  |  |

| Kolektor „A” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanał w ulice Farbiarskiej ( ul.Legionów - ul.Zgorzelicka) |  |  |  |  |  |  |
| Parametry lub cecha |  | Jednostka miary | Opis lub ilość |  |  |  |
| Kształt przekroju |  |  | kołowy |  |  |  |
| Wymiary wewnętrzne kanału (istniejącego / docelowego) |  | mm | 200 / 300 |  |  |  |
| Długość kanału |  | m | 355 |  |  |  |
| Średnia głębokość od dna kanału |  | m | 3,38 |  |  |  |
| Materiał |  |  | kamionka |  |  |  |
| Przebieg trasy kanału |  |  | kanał biegnie w ulicy |  |  |  |
| Zarządca drogi |  |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Maz. ul. Jakubów 19/21 97-217 Lubochnia |  |  |  |
|  | Zestawienie danych przykanalików |  |  |  |  |  |
| Lp. | Ulica | Nr posesji | Materiał | Średnica | Stuk | Uwagi |
| 1 | Farbiarska | 47 | kamionka | 150 | 1 | Włączenie w studnię nr 25 |
| 2 | Farbiarska | 49 | kamionka | 150 | 1 | Włączenie w kanał |
| 3 | Farbiarska | 51/57 | kamionka | 150 | 1 | Włączenie w studnię nr 23 |
| 4 | Farbiarska | 65 | kamionka | 150 | 1 | Włączenie w studnię nr 21 |
| Skrzyżowania |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Farbiarska - Bema |  | kamionka | 300 | 1 | Włączenie w studnię nr 20 |
| razem |  |  |  |  | 5 |  |

Przy zastosowaniu technologii bezwykopowej z wykorzystaniem rur wymaganych w PFU Rozdział 1 Część opisowa:

2.7.1. Materiały do renowacji

III. Rury do krakingu – rury kanalizacyjne o konstrukcji trójwarstwowej polietylenowe PE100 RC, o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Muszą być odporne na skutki zarysowań i naciski punktowe, rury o dopuszczalnym maksymalnym zarysowaniu dochodzącym do 20% grubości ścianki. Muszą posiadać zapis w aprobacie technicznej dopuszczający do stosowania przy bezwykopowym układaniu i renowacji starych rurociągów oraz o możliwości układania rur w technologii przewiertu sterowanego bez rury osłonowej. Do produkcji rur nie wolno stosować regranulatów.

Rury muszą posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw ochronnych (pomiędzy poszczególnymi warstwami występują połączenia molekularne uniemożliwiające mechaniczne rozłączenie ).

Rury do krakingu dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spełniać poniższe kryteria:

- aprobata techniczna wydana przez ITB;

Ze względu na fakt, że producenci rur oferują materiał o określonej średnicy, prosimy o odpowiedź na pytanie, jakie maja być wymiary wewnętrzne kanału po naprawie:

- Dla docelowego wymiaru wewnętrznego 300 mm możemy dobrać następujące rury:

- DN 315 mm o wymiarach wewnętrznych kanału ok. 280 mm

- DN 355 mm o wymiarach wewnętrznych kanału ok. 315 mm

- Dla docelowego wymiaru wewnętrznego 400 mm możemy dobrać następujące rury:

- DN 400 mm o wymiarach wewnętrznych kanału ok. 355 mm

- DN 455 mm o wymiarach wewnętrznych kanału ok. 400 mm

Z tego co jest zapisane w wytycznych wynika wymóg naprawy z zastosowaniem rury o konstrukcji trójwarstwowej polietylenowej PE 100 RC. Dostępni producenci oferują rury trójwarstwowe tylko do DN400 mm. Powyżej produkuje się już jedynie dwuwarstwowe rury.

Prosimy o określenie, jakie rury i wymiary wewnętrzne kanału będą przez Zamawiającego akceptowalne przy renowacji w technologii krakingu i czy w przypadku średnicy nominalnej powyżej 400 mm możliwe jest zastosowanie rury dwuwarstwowej?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób:

pkt. 2.7.1. Materiały do renowacji kanałów (PFU Rozdział 1 Część opisowa)

tekst:

III. Rury do krakingu – rury kanalizacyjne o konstrukcji trójwarstwowej polietylenowe PE100 RC, o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Muszą być odporne na skutki zarysowań i naciski punktowe, rury o dopuszczalnym maksymalnym zarysowaniu dochodzącym do 20% grubości ścianki. Muszą posiadać zapis w aprobacie technicznej dopuszczający do stosowania przy bezwykopowym układaniu i renowacji starych rurociągów oraz o możliwości układania rur w technologii przewiertu sterowanego bez rury osłonowej. Do produkcji rur nie wolno stosować regranulatów.

Rury muszą posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw ochronnych (pomiędzy poszczególnymi warstwami występują połączenia molekularne uniemożliwiające mechaniczne rozłączenie).

Rury do krakingu dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spełniać poniższe kryteria:

- aprobata techniczna wydana przez ITB;

- certyfikat DIN Certco lub TUV zgodności z PAS1075;

- certyfikat jakości dla surowca i wyrobu ISO 9001 lub 9002;

- oznakowanie w sposób trwały na obwodzie rury: producent, materiał, szereg

- wymiarowy, średnica i grubość ścianki, data produkcji lub oznaczenie partii

produkcyjnej,

zastępuje się tekstem:

III. Rury do krakingu – rury kanalizacyjne o konstrukcji co najmniej dwuwarstwowej polietylenowe PE100 RC, o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Muszą być odporne na skutki zarysowań i naciski punktowe, rury o dopuszczalnym maksymalnym zarysowaniu dochodzącym do 20% grubości ścianki. Muszą posiadać zapis w aprobacie technicznej dopuszczający do stosowania przy bezwykopowym układaniu i renowacji starych rurociągów oraz o możliwości układania rur w technologii przewiertu sterowanego bez rury osłonowej. Do produkcji rur nie wolno stosować regranulatów.

Rury muszą posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw ochronnych (pomiędzy poszczególnymi warstwami występują połączenia molekularne uniemożliwiające mechaniczne rozłączenie).

Rury do krakingu dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spełniać poniższe kryteria:

- aprobata techniczna wydana przez ITB;

- certyfikat DIN Certco lub TUV zgodności z PAS1075;

- certyfikat jakości dla surowca i wyrobu ISO 9001 lub 9002;

- oznakowanie w sposób trwały na obwodzie rury: producent, materiał, szereg

- wymiarowy, średnica i grubość ścianki, data produkcji lub oznaczenie partii

produkcyjnej,

Pytanie nr 9:

„Czy Zamawiający dopuszcza, w celu weryfikacji i optymalizacji grubości ściany wykładziny, wykonanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych według wytycznych ATV lub normy ASTM?”

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający dopuszcza w celu weryfikacji i optymalizacji grubości ścianki wykładziny wykonanie obliczeń statyczno – wytrzymałościowych według wytycznych norm ATV.

Pytanie nr 10:

„Czy Zamawiający na podstawie przedstawionych w toku prac projektowych obliczeń grubości ściany wykładziny według wytycznych ATV lub normy ASTM dopuszcza ewentualne odstąpienie od wymogów minimalnej sztywności obwodowej SN = 4kN/m2 oraz minimalnych grubości nominalnych wykładzin podanych w PFU.

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób:

W Programie funkcjonalno-użytkowym Tom 3 Rozdział I–część opisowa

2.7.1. Materiały do renowacji kanałów

strona 124

I. Rękaw uszczelniający –(…)

Usuwa się tekst

grubość nominalna ścianki wykładziny w zależności od średnicy naprawianego rurociągu nie mniejsza niż:

dn 200 ≥4,0mm

dn 250 ≥5,0mm

dn 300 ≥6,0mm

dn 350 ≥7,0mm

dn 400 ≥8,0mm

dn 500 ≥10,0mm

dn 600-800 ≥12,0mm

dn 600/1100 ≥12,0mm

dn 1000 ≥15,0mm

dn 1200 ≥16,5mm

Pytanie nr 11:

„Po dokonaniu wizji lokalnej Kolektora A, kanał pomiędzy ul. Nowowiejską z Zakładem „Ezbud – Budownictwo Drogowe Zenon Łaski”, i możliwym wykonaniu odcinka od studni 
st 63 do st 68 w technologii wykopowej, czy zamiast studni st66 i st67 można na innym śladzie wybudować jedną studnię pośrednią?”

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający pozostawia sprawy rozwiązań projektowych do dyspozycji projektanta.

Pytanie nr 12:

„Po dokonaniu wizji lokalnej Kolektora A, kanał pomiędzy ul. Nowowiejską z Zakładem „Ezbud – Budownictwo Drogowe Zenon Łaski”, informujemy, że na odcinku od studni st69 do st71 znajduje się boisko ze sztuczną nawierzchnią. Na środku boiska między studnią st69 a st71 jest zlokalizowana studnia st70. Prosimy o informację czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z renowacji tejże studni, z uwagi na fakt że znajduje się ona pod płytą nowego boiska?”

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z renowacji studni Nr 70.

Pytanie nr 13:

„„Po dokonaniu wizji lokalnej Kolektora A, kanał w ul. Zgorzelickiej oraz w związku z faktem, że studnia st35 nie przechodzi przez środek kanału, (jedynie z boku na tzw. „oczko”)

prosimy o informację, czy ma ona zostać poddana przebudowie czy jej lokalizacja może pozostać bez zmian?”

Odpowiedź nr 13:

Jeżeli Wykonawca uzna, że przeprowadzenie renowacji w obrębie studni st.35 nie gwarantuje prawidłowego jej wykonania, należy dokonać przebudowy studni.

Pytanie nr 14:

„Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono znaczne ilości osadów twardych oraz zamulenie kanałów sięgające nawet do 70-80% średnicy rurociągu. Biorąc pod uwagę fakt, że spory zakres zadania dotyczy kanałów o dużych średnicach, prosimy o odpowiedź na pytanie, czy Zamawiający posiada sprawdzone informacje na temat rzeczywistego zamulenia kanałów o może je udostępnić Oferentom.”

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający nie posiada informacji na temat rzeczywistego zamulenia kanałów.

Pytanie nr 15:

„W związku z faktem, że duża część kanałów przechodzi przez tereny zalesione, prosimy o informację, czy Zamawiający posiada zgodę Nadleśnictwa na wejście w teren.”

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający nie posiada zgody na wejście w teren, gdyż o nią nie występował. Zgodnie z zapisami w PFU Wykonawca  zobowiązany jest uzyskać wszelkie uzgodnienia związane z wykonaniem renowacji.

Pytanie nr 16:

„W niektórych miejscach na kolektorach K0 i KN występują ograniczenia dostępu do studni kanalizacyjnych uniemożliwiające czyszczenie kanalizacji oraz montaż wykładziny. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada niezbędne zgody na wycinkę drzew?”

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w PFU nie przewiduje się konieczności wycinki drzew, w związku z tym nie posiada takowych decyzji.

O ile jednak taka sytuacja wystąpi i Zamawiający uzna zasadność wnioskowania o wycinkę to Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt uzyska odpowiednie decyzje w oparciu o stosowne pełnomocnictwa Zamawiającego. Koszty określone w decyzji (w tym także nasadzenia zastępcze łącznie z kosztami w okresie pielęgnacji po nasadzeniu), koszty wycinki jak i ewentualne koszty/kary za usunięcie drzew bez zezwolenia obciążają Wykonawcę robót.

Pytanie nr 17:

„Po dokonaniu wizji lokalnej, na odcinku od st109 do st110 kolektora Nadpilicznego (KN) kanał skręca p ok. 1100. Na łuku nie stwierdziliśmy występowania studni. Prosimy o informację czy Wykonawca ma wykonać studnie w tym miejscu?”

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający ze względów eksploatacyjnych nie widzi potrzeby wykonania studni rewizyjnej na odcinku od studni st 109 do st 110 w miejscu łuku 110°. Jeżeli ze względów technologii wykonania robót konieczne będzie uzyskanie dostępu w tym miejscu do kanału Wykonawca wykona niezbędne prace pozwalające na prawidłowe przeprowadzenie renowacji.

Pytanie nr 18:

„W związku z faktem, ze duża ilość kanałów przebiega przez tereny prywatne oraz koniecznością uzyskania zgód właścicieli na wejście w teren, prosimy o informację, czy Zamawiający wyłączy zakresu robót renowacyjnych na odcinkach kolektorów zlokalizowanych na działkach, których właściciele nie wyrażą zgody na przeprowadzenie robót?”

Odpowiedź nr 18 :

Zgodnie z zapisami w PFU Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie uzgodnienia związane z wykonaniem renowacji. O ile jednak wystąpią okoliczności nie pozwalające na uzyskanie zgody na wykonanie robót pomimo dołożenia przez Wykonawcę należytej staranności i wyczerpania wszelkich dostępnych prawem możliwości Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia problematycznego zakresu.

Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert na dzień 13.06.2012 r. do godz.11:00 i termin otwarcia ofert na dzień 13.06.2012 r. godz.11:15.