- Załącznik nr 10.1 – aktualny 10.01.2013 r.

wzór gwarancji wydajności procesu, jakości ścieków oczyszczonych

GWARANCJA WYDAJNOŚCI PROCESU, JAKOŚCI ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH;

- DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie  nr 1.3.1b” dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007–2013, numer ref.: POIS.01.01.00-00-249/09

| - Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | POIS.01.01.00-00-249/09/1 |
| --- | --- |

  - ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Kępa 19

  - WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- Wykonawca oświadcza, że pompownia ścieków Kępa w Tomaszowie

Mazowieckim została dostosowana do następujących parametrów projektowych:

| l.p. | Opis |  |  | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przepływ maksymalny godzinowy (pora sucha) | Qhmax. | 860 | m3/h |
| 2 | Przepływ maksymalny godzinowy (w czasie deszczu) | Qhmaxopad. | 1 360 | m3/h |
| 3 | Wysokość podnoszenia (według wyliczeń) | Hp | ……. | m |

- Wykonawca oświadcza, że kolektor rezerwowy tłoczny w Tomaszowie

Mazowieckim został dostosowany do następujących parametrów projektowych:

| l.p. | Opis |  |  | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przepływ minimalny godzinowy (pora sucha) | Qhmin. | 241 | m3/h |
| 2 | Przepływ maksymalny godzinowy (w czasie deszczu) | Qhmaxopad. | 1 360 | m3/h |

- Wykonawca oświadcza, że Oczyszczalnia Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim została dostosowana do następujących parametrów projektowych:

- Obciążenie hydrauliczne

| l.p. | Opis |  |  | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przepływ średni dobowy (pora sucha) | Qśrd. | 12 000 | m3/d |
| 2 | Przepływ maksymalny dobowy (pora sucha) | Qmax.d. | 15 000 | m3/d |
| 3 | Przepływ maksymalny godzinowy (pora sucha) | Qhmax. | 1 100 | m3/h |
| 4 | Przepływ maksymalny dobowy (w czasie deszczu) | Qmax.d.opad. | 18 000 | m3/d |
| 5 | Przepływ maksymalny godzinowy (w czasie deszczu) | Qhmaxopad. | 1 600 | m3/h |

- Bilans ładunków

Ładunki średniodobowe: – istotne dla ustalenia obciążenia oczyszczalni w RLM ( zgodnie z rozporządzeniem z tygodnia o największym dopływie ładunku BZT5) przyjmuje się, że

Qd śr = 12000m3/d, Wyliczone RLM = 126950

| l.p. | Dopływ – wskaźniki -ścieki surowe | Jednostka | Ścieki komunalne | Ścieki przemysłowe podczyszczone | Dopływ sumaryczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qd śr | m3/d | 11052 | 948 | 12000 |
| 2 | Qd max | m3/d | 13815 | 1185 | 15000 |
| 3 | Qhmax | m3/h | 942 | 125 | 1067 |
| 4 | Qhmaxopad | m3/h | 1442 | 125 | 1567 |
| 5 | BZT5 | kg O2/d | 6764 | 853 | 7617 |
| 6 | ChZT | kg O2/d | 13030 | 1754 | 14754 |
| 7 | Zaw. | kg/d | 8026 | 796 | 8822 |
| 8 | N | kg/d | 1304 | 156 | 1460 |
| 9 | P | kg/d | 130 | 13 | 143 |

Ładunki maksymalne dobowe – istotne dla ustalenia obciążenia oczyszczalni w RLM ( zgodnie z rozporządzeniem z tygodnia o największym dopływie ładunku BZT5) przyjmuje się, że zwiększenie dopływu ładunków wyniesie 25% i związane jest ze zwiększonym dopływem do oczyszczalni

Qdmax = 15000m3/d, Wyliczone RLM = 158687

| l.p. | Dopływ – wskaźniki -ścieki surowe | Jednostka | Ścieki komunalne | Ścieki przemysłowe podczyszczone | Dopływ sumaryczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qd max | m3/d | 13815 | 1185 | 15000 |
| 2 | Qhmax | m3/h | 942 | 125 | 1067 |
| 3 | Qhmaxopad | m3/h | 1442 | 125 | 1567 |
| 4 | BZT5 | kg O2/d | 8455 | 1066 | 9521 |
| 5 | ChZT | kg O2/d | 16287 | 2192 | 18479 |
| 6 | Zaw. | kg/d | 10032 | 995 | 11027 |
| 7 | N | kg/d | 1630 | 195 | 1825 |
| 8 | P | kg/d | 163 | 16 | 179 |

Ładunki średniodobowe po osadnikach wstępnych, bez uwzględnienia ładunków powrotnych z procesów zagęszczania i odwadniania osadów

| l.p. | Dopływ –do części biologicznej | Jednostka | Ścieki | Odcieki z: - płukania skratek i piasku, - zagęszczania i odwadniania osadów -ze suszenia osadów i schładzania powietrza wylotowego ze suszarni | Dopływ sumaryczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qd śr | m3/d | 12000 | ~1500 | 13500 |
| 2 | Qd max | m3/d | 15000 | ~1500 | 16500 |
| 3 | Qhmax | m3/h | 1067 | ~63 | 1130 |
| 4 | Qhmaxopad | m3/h | 1567 | ~63 | 1630 |
| 5 | BZT5 | kg O2/d | 4951 |  |  |
| 6 | ChZT | kg O2/d | 9590 |  |  |
| 7 | Zaw. | kg/d | 3088 |  |  |
| 8 | N | kg/d | 1314 |  |  |
| 9 | P | kg/d | 129 |  |  |

Ładunki maksymalne dobowe po osadnikach wstępnych, bez uwzględnienia ładunków powrotnych z procesów zagęszczania i odwadniania osadów

| l.p. | Dopływ –do części biologicznej | jednostki | Ścieki | Odcieki z: - płukania skratek i piasku, - zagęszczania i odwadniania osadów -ze suszenia osadów i schładzania powietrza wylotowego ze suszarni | Dopływ sumaryczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qd śr | m3/d | 12000 | ~1500 | 13500 |
| 2 | Qd max | m3/d | 15000 | ~1500 | 16500 |
| 3 | Qhmax | m3/h | 1067 | ~63 | 1130 |
| 4 | Qhmaxopad | m3/h | 1567 | ~63 | 1630 |
| 5 | BZT5 | kg O2/d | 6188 |  |  |
| 6 | ChZT | kg O2/d | 12012 |  |  |
| 7 | Zaw. | kg/d | 3860 |  |  |
| 8 | N | kg/d | 1642 |  |  |
| 9 | P | kg/d | 161 |  |  |

- Wykonawca gwarantuje uzyskanie podczas Prób Końcowych, Rozruchu Próbnego oraz w czasie normalnej eksploatacji oczyszczalni, następujących parametrów technologicznych i technicznych:

- Zapewnienie redukcji ładunków zanieczyszczeń zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. D.U.nr 137 poz.984 (z późniejszymi zmianami), oraz Dyrektywą Unijną 91/271/EWG  dla równoważnej liczby mieszkańców, powyżej RLM = 100 000.

Weryfikacja wartości gwarantowanych będzie przebiegać zgodnie zapisami w Programie Funkcjonalno Użytkowym.

- Powyższe wartości określone w punkcie d) są gwarantowane w następujących warunkach:

- Przepływ ścieków i ładunek zanieczyszczeń są nie wyższe niż określono w podpunkcie          c) powyższych danych

- Ścieki przemysłowe podczyszczone dopływające do oczyszczalni spełniają warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w tym dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. W sprawie obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.06.136.964.)

- Inhibitory w ściekach nie będą powodowały większego hamowania procesów biologicznych niż 25 %. Hamowanie to musi być mierzone zgodnie z normą EN ISO 8192.

  - PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.