Projekt  pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”

współfinansowany przez Unię Europejską,

przyczyni się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii

Telefony

Centrala/Fax	                                                               (44) – 724 22 92

Jednostka Realizująca Projekt                                                             (44) – 724 22 92 wew.102, 103, 104,105,108

e mail:  jrp@zgwk.pl

www.zgwk.pl

Kontrakt nr VII „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie nr 1.3.1b”

Tomaszów Maz. 27.12.2012

Nr referencyjny: POIS.01.01.00-00-249/09/1

Do wszystkich Wykonawców

uczestniczących w niniejszym

postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie  nr 1.3.1b””

Zamawiający: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 
Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kępa 19 w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 za zm.) przekazuje treść otrzymanych zapytań, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

## Pytania – zestaw nr II:

Odpowiedzi na pytania:

Ad.1) Zgodnie z zapisem PFU III A zad.1.3.1a - Część opisowa, rozdz. 1.3.1 „Wstęp” przedstawiony przez zamawiającego materiał stanowi  jeden z możliwych, rozważanych  rozwiązań  technologicznych.  Zadaniem Wykonawcy jest dotrzymanie zapisów PFU rozdz.1.5.1 „Dane wyjściowe i wymagania zamawiającego odnośnie procesu technologicznego” dotyczące zapisu „Wymagania  odnośnie procesu”

Ad.2) Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie   w zestawie pytań  – pytanie nr 3 i 4. Odpowiedz została opublikowana na stronie internetowej w dniu  30.11.2012 r.

Druga część pytania dotycząca instalacji odwadniania w gminnych oczyszczalniach ścieków  powiatu Tomaszów Mazowiecki nie dotyczy przedmiotu przetargu.

Ad.3) Zgodnie z zapisem PFU zagospodarowanie ciepła z agregatów kogeneracyjnych nie wchodzi w zakres prac niniejszego przetargu.

Ad.4) Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w zestawie pytań – pytanie nr 4. Odpowiedz została opublikowana na stronie internetowej w dniu  18.12.2012 r.

Ad.5) Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w zestawie pytań – pytanie nr 5. Odpowiedz została opublikowana na stronie internetowej w dniu  18.12.2012 r.

Ad.6) Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w zestawie pytań – pytanie nr 9. Odpowiedz została opublikowana na stronie internetowej w dniu  18.12.2012 r.

Ad.7) Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w zestawie pytań – pytanie nr 10. Odpowiedz została opublikowana na stronie internetowej w dniu  18.12.2012 r.

Ad.8)  Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w zestawie pytań – pytanie nr 11. Odpowiedz została opublikowana na stronie internetowej w dniu  18.12.2012 r.

Ad.9) Zamawiający informuje, że wysuszony osad ma być transportowany zgodnie z zapisem rozdz. 1.4.6. PFU III A1 1.3.1b – Część opisowa.

Ad.10) Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w zestawie pytań – pytanie nr 15. Odpowiedz została opublikowana na stronie internetowej w dniu  18.12.2012 r.

Ad.11) Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w zestawie pytań – pytanie nr 17. Odpowiedz została opublikowana na stronie internetowej w dniu  18.12.2012 r.

Ad.12) Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w zestawie pytań – pytanie nr 18. Odpowiedz została opublikowana na stronie internetowej w dniu  18.12.2012 r.

Ad.13) Zamawiający informuje, że wymagania dla zadania 1.3.1b zostały opisane w PFU. Zgodnie z zapisem w decyzji środowiskowej nr 9/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r., Wykonawca, cyt.:

„Nakładam obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę”

Lokalizacja obiektów wynikać będzie z projektu.

Ad.14)  Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w zestawie pytań nr I – pytanie nr 3 i 4. Odpowiedz została opublikowana na stronie internetowej w dniu  27.12.2012 r.

Ad.15) Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w zestawie pytań nr I – pytanie nr 6. Odpowiedz została opublikowana na stronie internetowej w dniu  30.11.2012 r.

Ad.16) Zamawiający wyjaśnia treść zapisu „Panujące warunki otoczenia pozostają w granicach określonych w PFU” rozdz. 1.2.24.21. PFU zad.1.3.1b. ( podany pkt. 1.2.24.6 pytającego zamawiający traktuje jako omyłkę pisarską).

Doprecyzowując powyższy zapis zamawiający informuje, że chodzi o warunki w jakich będą przeprowadzane próby gwarancji procesowych w pomieszczeniu kompletnej instalacji suszenia nieprzefermentowanego osadu, które to zostanie wybudowane zgodnie z wymaganiami PFU.

Ad.17) Szkolenie ma objąć taką ilość pracowników, aby zapewnić bezawaryjną pracę instalacji  suszenia osadów na trzy zmiany przez 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Ad.18) Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie   w zestawie pytań – pytanie nr 2. Odpowiedz została opublikowana na stronie internetowej w dniu  27.12.2012 r.

Ad.19) Zgodnie z zapisami  PFU  zagospodarowanie  osadów składowanych na lagunach nie wchodzi w zakres prac niniejszego przetargu.

Ad.20) Zamawiający doprecyzowuje zapisy PFU zadania 1.3.1b – część opisowa, zastępując treść rozdziału 1.1.2. „Spodziewane efekty inwestycji” następującym tekstem:

Efektem pracy instalacji do termicznego przekształcania osadów winien być odpad:

- temperaturze max. 50OC po procesie

- gęstości nasypowej do  600 kg/m3 po procesie

- ustabilizowany chemicznie, bakteriologicznie i parazytologicznie

- nadający się do dalszego zagospodarowania w procesie współspalania w cementowni

- poziom hałasu na zewnątrz hali SO w otoczeniu, badania wg obowiązujących norm poniżej 55 dBA

- uciążliwość zapachowa procesu zgodnie z wymogami prawa

- bezpieczeństwo czynników biologicznych w środowisku pracy zgodnie z wymogami prawa

Ponadto ustala się w ramach niniejszego Kontraktu następujący Wykaz Gwarancji:

| Parametr | Wartość / Jednostka | Zakres czasowy | Odstępstwa / Tolerancja |
| --- | --- | --- | --- |
| Okres Zgłaszania Wad i Okres Rękojmi | 48 miesięcy od daty wydania przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia dla całości Robót, przy czym został podzielony na dwa następujące okresy: I. Okres Zgłaszania Wad trwający 12 miesięcy od daty wydania przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia II. okres trwający 36 miesiące liczony od daty zakończenia Okresu Zgłaszania Wad. | - | - |
| Zawartość suchej masy w produkcie końcowym | min. 90 % S.m. | 48 m-ce | - |
| Wydajność instalacji | min. 2000 kg H2O/h | 48 m-ce | - |
| Zużycie energii elektrycznej | nie więcej niż 0,15 kWh/kg H2O odparowanej | 48 m-ce | - |
| Zużycie energii cieplnej | nie więcej niż 0,96 kWh/kg H2O odparowanej | 48 m-ce | - |

Niniejszy Wykaz Gwarancji będzie stanowił załącznik do umowy, a parametry podane przez Wykonawcę, stanowiące kryterium oceny ofert, będą wiążące w trybie weryfikacji poprawności i kompletności wykonania Kontraktu:

- Na etapie rozruchu zgodnie z procedurą zawartą w IDW.

- W rozliczeniu w cyklu kwartalnym w Okresie Zgłaszania Wad wg Prób Eksploatacyjnych opracowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inżyniera.

Ad.21) Zamawiający informuje,  że w raporcie po realizacyjnym oprócz danych z pytania 20 powinny znaleźć się również  pozostałe  wymagania z wykazu gwarancji pkt. 1.1.2.

Ad.22) Zamawiający poprawia omyłkę pisarską punktu  1.1.2, ppkt. „c” zastępując zapis „ w punkcie 6.8.1.(5) WWOO.OO” następującym zapisem  „w rozdziale 2.5.”

Ad.23) Zamawiający poprawia omyłkę pisarską punktu  1.1.3,  zastępując zapis, cyt.:

„1. Na  etapie rozruchu zgodnie z procedurą zawartą w IDW”

następującym zapisem:

„1. Na  etapie rozruchu zgodnie z procedurą zawartą w rozdziale 2.5. pkt.1.2.24.26.”

Ad.24) Zamawiający informuje, że wymagania dla zadania 1.3.1b zostały opisane w PFU. Zamawiający je podtrzymuje.

Zgodnie z zapisem w decyzji środowiskowej nr 9/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r., Wykonawca, cyt.:

„Nakładam obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę”.

Ad.25) Zamawiający informuje, że wymagania dla zadania 1.3.1b zostały opisane w PFU. Zamawiający je podtrzymuje .

Zgodnie z zapisem w decyzji środowiskowej nr 9/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r., Wykonawca, cyt.:

„Nakładam obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę”.

Ad.26) Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie   w zestawie pytań nr I – pytanie nr 6. Odpowiedz została opublikowana na stronie internetowej w dniu  27.12.2012 r.

Ad.27) Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie   w zestawie pytań nr I – pytanie nr 6. Odpowiedz została opublikowana na stronie internetowej w dniu  27.12.2012 r.

Ad.28) Przytoczona ilość osadów około 17600 t/rok dotyczy tylko osadów pochodzących z oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim.  Ilość osadów pochodząca z gminnych oczyszczalni ścieków powiatu Tomaszów Mazowiecki w PFU nie została określona. Zamawiający przewiduje ilość osadów dowożonych do 30 %.

Ad.29) Zamawiający informuje, że wymagania dla zadania 1.3.1a zostały opisane w PFU.

Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU, dla zadania 1.3.1a.

Zgodnie z zapisem w decyzji środowiskowej nr 9/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r., Wykonawca, cyt.:

„Nakładam obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę”.

Ad.30) Zamawiający nie posiada takich danych, gdyż nie były one potrzebne z przyczyn technologicznych.

Ad.31) Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU dotyczące powyższego pytania.  Zgodnie z wymaganiami PFU wchodzi to w zakres prac Wykonawcy.

Jednocześnie informuje Wykonawców, że dane liczbowe dotyczące pytania są zawarte w projekcie wstępnym - załączniku nr 12 do PFU III B – Część informacyjna. Ale zgodnie z zapisem PFU zad. 1.3.1a, projekt wstępny nie stanowi materiału obowiązującego dla wykonawców. Wykonawca ustali w projekcie zasady eksploatacji instalacji.

Ad.32) Zgodnie z zapisami PFU III A1 zadania 1.3.1a, rozdział 2.3.10 „Zbiornik buforowy na osad odwodniony dowożony OB.126”, zbiornik ten pełni podwójną rolę. Służy za miejsce awaryjnego składowania odwodnionych osadów podczas awarii instalacji suszenia osadów oraz jest miejscem odbioru odwodnionego osadu dowożonego z oczyszczalni ścieków powiatu Tomaszów Mazowiecki. Osad nie powinien być magazynowany w zbiorniku buforowym dłużej niż kilka dni ze względów technologicznych.

W związku z powyższym, zgodnie z zapisami PFU, do zakresu prac Wykonawcy należy zaprojektowanie i wykonanie przez Niego zbiornika buforowego na osad, a tym samym to Wykonawca ma dobrać pojemność. Częstotliwość transportu osadów dowożonych i pojemność załadunkowa środków transportu zostanie każdorazowo ustalona przez dostawcę osadu z zamawiającym i dostosowana do pojemności zbiornika buforowego.