Projekt  pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”

współfinansowany przez Unię Europejską,

przyczyni się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii

Telefony

Centrala/Fax	                                                               (44) – 724 22 92

Jednostka Realizująca Projekt                                                             (44) – 724 22 92 wew.102, 103, 104,105,108

e mail:  jrp@zgwk.pl

www.zgwk.pl

Kontrakt nr VII „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie nr 1.3.1b”

Tomaszów Maz. 04.01.2013

Nr referencyjny: POIS.01.01.00-00-249/09/1

Do wszystkich Wykonawców

uczestniczących w niniejszym

postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie  nr 1.3.1b””

Zamawiający: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 
Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kępa 19 w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 za zm.) przekazuje treść otrzymanych zapytań, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

## Pytania:

Odpowiedzi na pytania:

Ad.1) Zamawiający poprawia omyłkę pisarską punktu  1.1.3,  zastępując zapis „ 2.3.13 PFU”  następującym zapisem  „2.3.2 PFU”

Ad.2) Zamawiający nie posiada aktualnych badań osadu ściekowego. W załączniku nr 23 do PFU  III B – Część informacyjna, zamawiający dołączył badania z czerwca 2006 roku.

Ad.3) Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie   w zestawie pytań – pytanie nr 4. Odpowiedz została opublikowana na stronie internetowej w dniu  18.12.2012 r.

Ad.4) Zamawiający nie posiada takich danych.

Ad.5) Modernizacja oczyszczalni ścieków w tym zadanie 1.3.1a i zadanie 1.3.1 b wchodzi do zakresu prac Wykonawcy i w związku z tym to Wykonawca ma zaprojektować i wykonać system centralnego sterowania i monitoringu zgodnie z zapisami rozdziału 2.7.

Ad.6) Zamawiający nie posiada rysunków w formie dwg. Wszystkie posiadane przez zamawiającego rysunki znajdują się w załącznikach do części informacyjnej.

Ad.7) Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w zestawie pytań  – pytanie nr 10. Odpowiedz została opublikowana na stronie internetowej w dniu  18.12.2012 r.

Ad.8)  Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie   w zestawie pytań – pytanie nr 5. Odpowiedz została opublikowana na stronie internetowej w dniu  18.12.2012 r.

Ad.9) Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie   w zestawie pytań nr I – pytanie nr 3 i 4. Odpowiedz została opublikowana na stronie internetowej w dniu  27.12.2012 r.

Ad.10) Zamawiający doprecyzowuje zapisy rozdziału 1.4.5. „Instalacja do suszenia osadu”     i po zdaniu, cyt.:

„Instalacja suszenia musi być kompletna, tzn. obejmować między innymi:”

dopisuje:

- typ suszarni  -  taśmowa.

W odpowiedzi na drugą część pytania zamawiający informuję,  ze w części opisowej PFU III A 1 zadania 1.3.1b nie przedstawił schematu technologicznego suszarni oraz bilansu cieplno masowego. Zamawiający przyjmuje, że chodziło o załącznik nr 4, Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,  do PFU  III B – Część informacyjna.

Zgodnie z zapisem w decyzji środowiskowej nr 9/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r., Wykonawca, cyt.:

„Nakładam obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę”

Ad.11) Zamawiający w PFU nie określił kierunku przepływu czynnika suszącego przez osad 
i taśmę.

Kompletna instalacja suszenia nieprzefermentowanego osadu musi być zaprojektowani i wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz Dyrektywami UE.

Ad.12) Zamawiający w PFU nie zabronił stosowania środków zmniejszających tarcie w postaci oleju lub innych substancji, celem spełnienia wymogu podawania osadów do suszarni w zakresie 15-45 % s.m.

W związku z powyższym zamawiający w załączniku nr 11 do IDW w tabeli  „Całkowity 4-letni koszt eksploatacji oczyszczalni ścieków – suszarni osadów” dopisał  pozycję uwzględniającą te koszty. W załączniku przekazujemy poprawiony       Załącznik nr 11 do IDW.

Ad.13) Zamawiający doprecyzowuje zapisy rozdziału 1.4.5. „Instalacja do suszenia osadu”     i po zdaniu, cyt.:

„Instalacja suszenia musi być kompletna, tzn. obejmować między innymi:”

dopisuje:

- instalacja suszenia oraz suszarnia osadu musi posiadać zabezpieczenia  p.poż. oraz przeciwwybuchowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz Dyrektywami UE.

Jednocześnie zamawiający uzupełnia  rozdz. 2.6. „Dokumenty potwierdzające

zgodność zamierzenia z wymaganiami przepisów”  PFU  III A1 1.3.1b – Część opisowa  dodając na końcu rozdziału następującą treść:

W PFU IIIB Część Informacyjna w rozdziale  3 „Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”  dodaje pozycje:

43) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2003 r. poz. 1004 ) z późniejszymi zmianami.

44) Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie      zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem ( Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005 r. poz. 2203 ) z późniejszymi zmianami.

Ad.14 Jeżeli zgodnie z DTR maszyn, urządzeń i instalacji zamontowanych podczas modernizacji oczyszczalni ścieków będzie wymagana woda technologiczna o określonych parametrach a ścieki oczyszczone ich nie spełnią, to należy zastosować filtrację mechaniczną celem ochrony przed zanieczyszczeniami stałymi i glonami.

W związku z powyższym zamawiający w PFU III A1 1.3.1a – Część opisowa w rozdziale 2.6.2 „Sieć wody technologicznej” dopisuje pkt.:

2.6.2.1. Mikrofiltracja

Wymaga się zastosowania obrotowych mikrosit o wymaganej wydajnością   instalacji przepływie  i  prześwicie oczek zgodnie z DTR urządzeń z wymiennymi panelami filtracyjnymi umożliwiającymi ich selektywną wymianę.  Panele filtracyjne z oczkami jak również cała konstrukcja i obudowa mikrosita powinna być w wykonaniu nie gorszym niż ze stali nierdzewnej AISI 304L.

Ad.15) Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy IDW.

Ad.16) Zapis  PFU – IV 1.3.1a Wykaz cen, rozdział 1 „Preambuła do wykazu czynności” , cyt.:

„Wykaz Cen nie określa ilości przedmiarowych niezbędnych do wykonania i odebrania Robót, które Wykonawca powinien sam określić zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca po Wykonaniu Projektu Budowlanego sporządzi dla każdej pozycji z Wykazu Cen rozbicie w postaci  wycenionego Wykazu Czynności.”

jednoznacznie określa zakres prac Wykonawcy.

Ad.17) W rozdziale 2.3.11. PFU III A1 zadania 1.3.1a, część opisowa, podano wymagania technologiczne dla obiektu 124. Wymagania w zakresie rozwiązań architektoniczno konstrukcyjnych podano w rozdziale 2.3.3.13.

Pozostałe wymagania, nie ujęte w przytoczonych rozdziałach zgodnie z zapisem PFU III A1 zadania 1.3.1a, część opisowa, rozdział 2.2. „Wymagania w stosunku do obiektów technologicznych projektowanych”, cyt.:

„Podany poniżej opis nie wyczerpuje wszystkich obiektów i instalacji oczyszczalni, które wykonawca może uznać za niezbędne dla prawidłowej pracy instalacji i uwzględni w Projekcie Budowlanym. Koszt wykonania takich obiektów i instalacji zostanie uwzględniony w cenie ostatecznej.”

należą do obowiązków Wykonawcy.

Ad.18) Zakres kontraktu obejmuje likwidację (wyburzenie ) obiektów wymienionych w rozdziale 2.5 „Wymagania w zakresie obiektów przeznaczonych do rozbiórki”  PFU III A1 zadania 1.3.1a, część opisowa.

Ad.19) W ofercie należy ująć  zaprojektowanie, dostawę oraz montaż kompletnej instalacji mieszania osadu z wapnem.

W związku z powyższym zamawiający w PFU III A1 1.3.1a – Część opisowa  w rozdziale 2.3.7.2.8. „Przenośniki osadów” doprecyzowuje się zapis, dodając tekst:

„Główny przenośnik odbierający osad z dwóch wirówek, winien być przystosowany do transportu osadu do instalacji suszenia osadów przewidzianej do zainstalowania w hali zagospodarowania końcowego osadów.

Przenośnik ten należy wyposażyć w awaryjny zrzut osadu bezpośrednio do mieszarki osadu z wapnem, umiejscowionej pod przenośnikiem. Należy zapewnić możliwość otwierania i zamykania zrzutu osadu do mieszarki.  Zrzut osadu do mieszarki wykorzystywany będzie, jako awaryjny w przypadku braku możliwości przesyłu osadu do instalacji końcowego zagospodarowania.  Osad odwodniony zmieszany w mieszarce osadu z wapnem należy transportować przenośnikiem osadu zhigieniozowanego do kontenera (naczepy ciągnika) zlokalizowanego pod wiatą.

Wydajność mieszarki osadu odwodnionego z wapnem powinna odpowiadać łącznej wydajności wirówek do odwadniania osadów. Odwodniony osad oraz wapno z silosu podawane ma być łącznie do hermetycznej komory mieszarki, gdzie nastąpi ich dokładne wymieszanie.

Rozwiązanie technologiczne mieszarki powinno gwarantować właściwe wymieszanie składników i przemieszczanie masy do wylotu skąd mieszanina będzie ewakuowana przez przenośnik do kontenera. Konstrukcja mieszarki wykonywana w całości ze stali nierdzewnej nie gorszej niż OH18N9. Parametry przenośników zgodnie z opisem w PFU.”

Ad.20) Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 17.

Ad.21) Zakres kontraktu obejmuje remont / modernizację  obiektów wymienionych w rozdziale 2.4 „Wymagania w stosunku do istniejących obiektów niezwiązanych z procesem technologicznym przeznaczonych do remontu”  PFU III A1 zadania 1.3.1a, część opisowa.

Ad.22) Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w pytaniu nr 16.

Załącznik nr 11 – 3 strony.