Projekt  pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”

współfinansowany przez Unię Europejską,

przyczyni się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii

Telefony

Centrala/Fax	                                                               (44) – 724 22 92

Jednostka Realizująca Projekt                                                             (44) – 724 22 92 wew.102, 103, 104,105,108

e mail:  jrp@zgwk.pl

www.zgwk.pl

Kontrakt nr VII „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie nr 1.3.1b”

Tomaszów Maz. 27.12.2012

Nr referencyjny: POIS.01.01.00-00-249/09/1

Do wszystkich Wykonawców

uczestniczących w niniejszym

postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie  nr 1.3.1b””

Zamawiający: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 
Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kępa 19 w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 za zm.) przekazuje treść otrzymanych zapytań, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

## Pytania:

Odpowiedzi na pytania:

Ad.1) Zamawiający będzie postępował zgodnie z zapisami SIWZ. Na etapie składania ofert, Wykonawca składa oświadczenia zgodnie z załącznikami.

Ad.2) Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w zestawie pytań – pytanie nr 11. Odpowiedz została opublikowana na stronie internetowej w dniu 18.12.2012 r.

Zgodnie z zapisami PFU  podział został przyjęty w Projekcie Wstępnym i nie jest obowiązujący dla Wykonawcy, czyli nie jest zamknięty.

Ad.3) Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 2.

Ad.4) Zgodnie z opisem  PFU i schematem technologicznym (rys.2T) osad wstępny ma być też odwadniany. Jednocześnie zamawiający koryguje omyłkę pisarską wykreślając słowo „nadmiernego” z tytułu punktu 1.2.24.17. str.228 PFU III A2.

Ad.5) Zamawiający wyjaśnia, że załącznik nr 10 do IDW obejmuje jedynie wymienione załączniki.

Gwarancje ujęte w zapisie rozdz. 1.2.24.6 „Gwarancje procesowe opis ogólny” nie wymagają załączników.

Jednocześnie Zamawiający koryguje omyłkę pisarską wykreślając zdanie „Wykonawca powinien wyszczególnić w Załączniku nr 10 Oferty ………itd” z punktów od 1.2.24.10 do 1.2.24.20 str. 226-229 PFU III A2.

Ad.6) Obecnie do ścieków – punkt dozowania: neutralizator - dodawany jest PIX. Dostawcą jest Kemipol, który wygrał przetarg na dostawę w 2012 roku.

Ad.7 i 8) Zgodnie z zapisami PFU zamawiający przewidział zbiorniki na PIX.  A czy technologia oczyszczania ścieków będzie wymagała wspomagania chemią to zależy to od Wykonawcy.

Zamawiający nie prowadzi badań alkaliczności ścieków na wlocie do węzła biologicznego. Jednocześnie wyjaśnia, ż obecnie oczyszczalnia nie przyjmuje ścieków z Zakładów Włókien Chemicznych „Wistom” ( zakłady nie istnieją), które to wymagały neutralizacji. Obecnie do oczyszczalni dopływają ścieki o pH zgodnym z obowiązującymi przepisami.

Ad.9) Zgodnie z zapisami PFU obiekt 21B – Budynek spalarni odpadów i bunkra na śmieci należy zaadaptować na potrzeby nowoprojektowanych obiektów od 118-127 (oprócz 122), należy zatem w ob. 21B przewidzieć lokalizacje kompletnych instalacji technologicznych zgodnie z zapisami rozdz.2.3.2 PFU III A1 zadania 1.3.1a.

Ad.10) Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w zestawie pytań – pytanie nr 17. Odpowiedź została opublikowana na stronie internetowej w dniu 18.12.2012 r.

Ad.11) Decyzja w sprawie obiekt 14 – kanału  wielofunkcyjnego zostanie podjęta  zgodnie z zapisami PFU III A1 zad. 1.3.1a, rozdz. 2.5.14 ( str.151).

Ad.12) Problem ten został wyjaśniony w odpowiedzi na pytanie nr 3 w zestawie pytań opublikowanych na stronie internetowej w dniu 14.12.2012 r. Jednocześnie zamawiający doprecyzowuje odpowiedz: zgodnie z zapisem rozdziału 1.5.1 „Dane wyjściowe i wymagania zamawiającego odnośnie procesu technologicznego”, cyt.:

„Wymagania odnośnie procesu:

- Zapewnienie redukcji ładunków zanieczyszczeń zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r.D.U.nr 137 poz.984, oraz Dyrektywą Unijna 91/271/EWG dla równoważnej liczby mieszkańców, powyżej RLM = 100 000.”

Ad.13) Przytoczone przez pytającego dane cyfrowe pochodzące z projektu wstępnego nie są obowiązujące ponieważ  zgodnie z zapisem PFU III A zad. 1.3.1a, rozdziału 2.2.17.1. „Wymagania technologiczne”, cyt.:

„Wykonawca zweryfikuje podane powyżej szacunkowe dane przyjęte do obliczeń oraz obliczenia.”

Ad. 14) Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU.

Ad.15) Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU.

Zamawiający przyjmuje, że zweryfikowane dane bilansowe nie będą znacznie odbiegać od danych w projekcie wstępnym, a tym samym nie spowodują konieczności poniesienia dodatkowych kosztów inwestycyjnych.

Ad.16) Zgodnie z zapisem PFU III A1 zad.1.3.1a rozdz. 2.2.1 „Zakres dokumentacji projektowej” to do zadań Wykonawcy należy, cyt.:

„Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania, przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy ( w tym technologiczne), inwentaryzacje uzupełniające oraz ekspertyzy techniczne niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu Budowlanego.”

Ad.17) Zamawiający informuje, że własność działki nr 45 w obrębie 5 została uregulowana. Zgodnie z załącznikiem nr 5 do PFU III B – Część informacyjna, właścicielem jest Skarb Państwa, Gmina Miasto Tomaszów Maz. ul. P.O.W. 10/16.

Estakada nad rzeką Wolbórką jest własnością Zamawiającego.

Zamawiający nie posiada innych terenów o nieuregulowanym tytule prawnym.

Ad.18) Zamawiający wyjaśnia i koryguje dane liczbowe przedstawione w pytaniu 18. Zgodnie z rozdz. 1.4.5. „Instalacja do suszenia osadu” PFU III A1 zadania 1.3.1 b do procesu suszenia osadów będzie podawana mieszanina osadów:

- odwodnionego na wirówkach na poziomie 15 -21% s.m. oraz,

- odwodnionego, doważonego z innych oczyszczalni na poziomie 15-45 % s.m.

Danymi wyjściowymi do obliczeń są:

- osady z oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim w ilości 48 m3/d o zawartości 20% s.m. oraz,

- osady z oczyszczalni ścieków powiatu Tomaszów Mazowiecki o zawartości
15 – 45 % s.m. Ilość osadów w PFU nie została określona.

Zakładając ( zgodnie z pytaniem 18 ), że będą kierowane do suszarni osady o zawartości s.m. 15 %, to w ciągu doby mamy około 64 m3/d. Z takiej ilości osadu należy usunąć około 2000 kg H2O/h, aby uzyskać min.90 % s.m. w osadzie wysuszonym.

Ponadto należy uwzględnić ilość osadu dowożonego z oczyszczalni ścieków powiatu Tomaszów Mazowiecki. Należy również uwzględnić zapis rozdziału 1.2.24.26. „Procedura rozruchu próbnego suszarni osadów” pkt. III.3, że instalacja „musi pracować z wydajnością w zakresie 80-100% swojej nominalnej wydajności”

Podsumowując:                                                                                                      obawa Wykonawcy dotycząca ilości wody do odparowania na poziomie 2000 kg H2O/h jest nieuzasadniona.