97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19

Przedmiot niniejszego zamówienia realizowany jest dla potrzeb  projektu pn.

„Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Tomaszów Maz. 13.12.2012

Nr referencyjny: POIS.01.01.00-00-249/09/1

Do wszystkich Wykonawców

uczestniczących w niniejszym

postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie  nr 1.3.1b””

Zamawiający: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 
Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kępa 19 w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 za zm.) przekazuje treść otrzymanych zapytań, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

## Pytania:

Odpowiedzi na pytania:

Ad.1) a) Wykonawca jest zobowiązany do jego rozebrania.

b) Nie.

c) Obiekty należy rozebrać całkowicie.

Ad.2) Ładunki po osadnikach wstępnych (zał. 10.1.pkt.2c ) nie należy traktować jako gwarantowane. Wielkościami gwarantowanymi   są wielkości podane w PFU III A2 Część opisowa – WWIORB w rozdz. 1.2.24 WS_WWIORB_1.24  Wymagania dla prób i gwarancji procesowych.

Ad.3) pkt.1.

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską i zmienia zapis zawarty w rozdz.2.2.17.1., cyt.:

"Niezależnie od wyboru rozwiązań szczegółowych, proponowane rozwiązanie techniczne musi zawierać szczegółowe obliczenia procesu z zastosowaniem złoża zawieszonego zapewniającego wysoką efektywność usuwania azotu w obniżonych temperaturach ścieków zgodnie z Dyrektywą Unijną  91/271/EWG."

na następujący:

„Niezależnie od wyboru rozwiązań szczegółowych, proponowane rozwiązanie techniczne musi zawierać szczegółowe obliczenia procesu z zastosowaniem złoża zawieszonego zapewniającego wysoką efektywność usuwania azotu zgodnie z Dyrektywą Unijną  91/271/EWG.”

Jednocześnie wyjaśnia, że przywołana temperatura 8oC ( rozdz. 2.2.17.) służyła jedynie do wyliczeń, cyt.:

"Do obliczeń przyjęto stężenie osadu czynnego – 4 kg.s.m./m3 oraz temperaturę  ścieków 8ºC."

W tym samym rozdziale znajduje się zapis, cyt.:

"Wykonawca zweryfikuje podane powyżej szacunkowe dane przyjęte do obliczeń oraz obliczenia."

pkt. 2.

Zamawiający oczekuje przedstawienia szczegółowych obliczeń procesu technologicznego na etapie I – koncepcji.

Ad.4) Zamawiający nie dopuszcza system napowietrzania złożonego z rusztów rurowych. Natomiast dopuszcza napowietrzanie średnio-pęcherzykowe, jeżeli producent złoża dyfuzorów je przewiduje i pod warunkiem uzyskania odpowiednich gwarantowanych efektów oczyszczania i właściwej pracy reaktora biologicznego.

Ad.5) Zamawiający dopuszcza dmuchawy różnych producentów, pod warunkiem, że zostanie utrzymana efektywność napowietrzania i spełni wymagania zapisów PFU.

Ad.6) Zamawiający wyjaśnia i doprecyzowuje, co następuje:

1. Zgodnie z zapisem w PFU - część  IIIA 1.3.1b pkt. 1.2.24.21  "Gwarancje procesowe suszarni osadów - opis ogólny" oraz PFU - część opisowa III A2 WWIORB, rozdz. 1.2.24 "Wymagania dla prób i gwarancji procesowych"  zgodnie z pkt. 1.2.24.5.1. "Próby w okresie zgłaszania wad i rękojmi" ilość prób gwarancji procesowych nie będzie większa niż dwie w roku.

2. Za próby gwarancji procesowych wykonywanych w  okresie zgłaszania wad i rękojmi nie będą naliczane kary. Jeżeli próby nie będą udane, to tok postępowania jest opisany ww rozdziale.

Ad.7) Zamawiający wyraża zgodę na dwa maceratory ( 1p + 1r) zamontowane na wspólnym rurociągu tłocznym.

Ad.8 i 9) Przedłużenie terminu zakończenia inwestycji, o którym mowa w pytaniach określa Klauzula 8.4 Kontraktu – Przedłużenie Czasu na Wykonanie.

Ad.10) Odpowiedzi udzielono w zestawie pytań i odpowiedzi, które umieszczono na stronie internetowej w dniu 11.12.2012 r. (pytanie nr 24).

Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z zapisem z rozdz. 2.2.2.1. cyt.:

„Maksymalna objętość wozu asenizacyjnego V~25 m3.”

a nie jak interpretuje pytający, cyt.:

„6-8 samochodów na godzinę o pojemności 25 m3 każdy.

Ad.11) Dane znajdujące się w  PFU rozdz.1.5.2. i w załączniku nr 9, jak słusznie zauważył pytający pochodzą z roku 2009. Nie są to dane służące do projektowania.  Zgodnie z  zapisem, rozdz. 2.1. „Wymagania w zakresie projektowania”, cyt.:

„Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania, przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy ( w tym technologiczne), inwentaryzacje uzupełniające oraz ekspertyzy techniczne niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu Budowlanego.”

Ad.12) Zgodnie z zapisem ( odp. pyt. 11) oraz zapisami rozdz. 2.2. „Wymagania w stosunku do obiektów technologicznych projektowanych”, cyt.:

„Podany poniżej opis nie wyczerpuje wszystkich obiektów i instalacji oczyszczalni, które wykonawca może uznać za niezbędne dla prawidłowej pracy instalacji i uwzględni w Projekcie Budowlanym.”

Jednocześnie informujemy, że zamawiający podał dane dotyczące kontenerów:

- na skratki:  rozdz.  2.2.5.9.1.

- na piasek:  rozdz.  2.2.5.9.2.

Ad.13 i 14) Odpowiedzi udzielono w zestawie pytań i odpowiedzi, które umieszczono na stronie internetowej w dniu 11.12.2012 r. (pytanie nr 23).

Zgodnie zapisami rozdz. 2.2. „Wymagania w stosunku do obiektów technologicznych projektowanych”, cyt.:

„Podany poniżej opis nie wyczerpuje wszystkich obiektów i instalacji oczyszczalni, które wykonawca może uznać za niezbędne dla prawidłowej pracy instalacji 
i uwzględni w Projekcie Budowlanym.”,

Jeżeli Wykonawca uzna za niezbędne, to należy pompę rezerwową zaprojektować 
i zamontować.

Ad.15) Jeżeli wymagają tego przepisy, to leży to w zakresie prac Wykonawcy.

Ad.16) Zamawiający wyraża zgodę na sugestie Wykonawcy przy spełnieniu wymogów PFU.

Ad.17) Zamawiający podtrzymuje zapis znajdujący się w rozdz. 2.2.15.4 PFU dotyczący pytania punktu A.

Zamawiający informuje, że zgodnie z  zapisem  rozdz. 2.2.15.4 PFU. ( dotyczący pytania punktu B) przyjmuje się 3 pompy ( 2 p + 1 r czynna ) z regulowaną wydajnością, a nie jak  podał pytający, 1p + 2r.

Jednocześnie wyrażamy zgodę na  dwa maceratory ( 1p + 1r) zamontowane na wspólnym rurociągu tłocznym.

Ad.18) Zamawiający podtrzymuje zapis znajdujący się w rozdz. 2.2.21.  PFU. dotyczący pytania punktu A.

Zamawiający informuje, że zgodnie z  zapisem  rozdz. 2.2.21.  PFU. ( dotyczący pytania punktu B) w punkcie AKPiA podano, że zbiorniki powinny wyposażone w „niezbędną aparaturę pomiarową”

Ad.19) Zamawiający podtrzymuje zapis znajdujący się w rozdz. 2.2.17.4 PFU. Jednocześnie  informuje, że odpowiedzi udzielono w zestawie pytań i odpowiedzi, które umieszczono na stronie internetowej w dniu 11.12.2012 r. (pytanie nr 34).

Ad.20) Zamawiający dopuszcza jeden pomiar gęstości osadu na zbiorczym rurociągu ssącym do zagęszczarek.

Ad.21) Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU dotyczące rezerwowych urządzeń.

Ad.22) Zamawiający wyraża zgodę na dwa maceratory ( 1p + 1r) zamontowane na wspólnym rurociągu tłocznym.

Ad.23) Zamawiający podtrzymuje zapis załącznika nr 9 do Formularz Oferty.

Ad.24) Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie złożonych ofert.

Proszę niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania niniejszego pisma na numer faksu 
+48 44 724 22 92.