97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19

Przedmiot niniejszego zamówienia realizowany jest dla potrzeb  projektu pn.

„Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Tomaszów Maz. 30.11.2012

Nr referencyjny: POIS.01.01.00-00-249/09/1

Do wszystkich Wykonawców

uczestniczących w niniejszym

postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie  nr 1.3.1b””

Zamawiający: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 
Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kępa 19 w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 za zm.) przekazuje treść otrzymanych zapytań, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

## Pytanie nr 1:

„Zamawiający na stronie 36 Warunków Szczególnych Kontraktu w Klauzuli 7.4 Próby określił iż: „Zamawiający pokrywa koszty energii i chemikaliów niezbędnych w rozruchu w ilości wynikających z udzielonych gwarancji procesowych. Zamawiający jest odpowiedzialny za wywóz osadów, piasku i skratek powstających w trakcie poprawnej pracy instalacji.”

natomiast

W treści PFU – Część IIIA.2 Opisowa w punkcie 1.2.24.4.8 Warunki wykonania rozruchu próbnego str 220/239 opisał m.in.: „Odpowiedzialność Wykonawcy będzie następująca:

- dostarczenie wszelkich materiałów i mediów niezbędnych do pracy oczyszczalni na czas prowadzenia rozruchu

- zagospodarowanie odpadów z procesów technologicznych”

Wykonawca prosi o wyjaśnienie zakresu odpowiedzialności Wykonawcy biorąc pod uwagę zapisy dokumentu wyższego rzędu jakim są Warunki Szczególne Kontraktu.

### Odpowiedź nr 1 :

Zamawiający uwzględnia uwagę Wykonawcy i wykreśla z treści PFU III A2 Część Opisowa  - WWIORB w punkcie 1.2.24.4.8 „Warunki wykonania rozruchu próbnego” na stronie 221 następującą treść:

  - dostarczenie wszelkich materiałów i mediów niezbędnych do pracy oczyszczalni na czas prowadzenia rozruchu,

  - zagospodarowanie odpadów z procesów technologicznych.

Pytanie nr 2:

„Zamawiający w treści PFU – Część IIIA.2 Opisowa w punkcie 1.2.24.6 Warunki wykonania rozruchu próbnego str 223/239 opisał:

„Wykonawca gwarantuje dotrzymanie wymaganych parametrów procesowych 
i eksploatacyjnych zgodnie z poniższym opisem.

Panujące warunki wstępne wymagane do spełnienia Gwarancji Procesowych…”

Wykonawca prosi o potwierdzenie iż Panujące warunki wstępne nie są w gestii odpowiedzialności Wykonawcy i wprowadzenie zmiany zapisu tego punktu np. na następujący:

„Wykonawca gwarantuje dotrzymanie wymaganych parametrów procesowych 
i eksploatacyjnych jeżeli spełnione będą przez Zamawiającego warunki wstępne zgodnie 
z poniższym opisem:

Panujące warunki wstępne wymagana do spełnienia Gwarancji Procesowych…”

### Odpowiedź nr 2:

Zamawiający podtrzymuje zapis. Jednocześnie przypomina zapis znajdujący się w PFU III A1 1.3.1a Część Opisowa znajdujący się punkcie 2 „Opis wymagań zamawiającego 
w stosunku do przedmiotu zamówienia” podpunkt 2.1.1 w brzmieniu:

„Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania, przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 
(w tym technologiczne), inwentaryzacje uzupełniające oraz ekspertyzy techniczne niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu Budowlanego”.

Pytanie nr 3:

„Zgodnie z PFU Część III A.1.3.1a pkt 2.3.7. Stacja odwadniania osadu OB.119 lokalizacja 
w adoptowanym 2.3.7. budynku spalarni wymagany poziom odwodnienia osadu na wirówkach wynosi min 21%. W PFU Część III A 1.3.1b pkt 2.2 Wymagania odnośnie warunków wykonania i odbioru robót budowlanych znajduje się informacja, że gwarancje procesowe instalacji suszenia będą sprawdzane na osadzie odwodnionym o zawartości suchej masy 20%. Natomiast wymagania dla odwodnienia osadów po wirówkach to 21%. Prosimy podać, która wartość jest wiążąca ponieważ w obecnym przypadku osad podawany do suszarki podczas testów powinien mieć niższą zawartość suchej masy niż minimalna wymagana zawartość suchej masy osadu odwodnionego po wirówkach. W takiej sytuacji do sprawdzenia gwarancji procesowych suszarki będzie konieczne odwodnienie osadu na wirówkach do niższej zawartości niż wymagana przez Zamawiającego”

Pytanie nr 4:

„Zgodnie z PFU Część III A.1.3.1b pkt 1.4.5. Instalacja suszenia osadów Zamawiający wymaga, aby instalacja suszenia miała wydajność min. 2000 kg H2O/h, tj. min. 2200 kg/h osadów odwodnionych o średniej zawartości suchej 20%. Sprawdzenie gwarantowanej ilości wydajności suszarki, która ma wynosić min. 2000 kg  H2O/h, ma być prowadzone przy następujących warunkach:

- ilość osadu odwodnionego, średniodobowo: Qśred=48 m3/d

- zawartość suchej masy 20%

Należy również zagwarantować, że osad będzie suszony do 90 % zawartości suchej masy.

Roczna produkcja osadu odwodnionego będzie wynosiła 48 m3/d x 365 d = 17520 m3/h. Dla wymaganego czasu pracy 8000 h/rok wydajność suszarki powinna wynosić 17250 m3h/8000 h/rok = 2190 kg/h w przeliczeniu na ilość osadu odwodnionego.

Z 2200 kg osadu odwodnionego o zawartości suchej masy 20% suszonych do 90% suchej masy można odparować jedynie 1711 kg H2O. Zgodnie z danymi przedstawionymi w SIWZ nie jest możliwe, aby przy wydajności suszarki 2200 kg/h osady odwodnionego o uwodnieniu 20% i suszeniu osadu do 90% suchej masy odparować z osadu 2000 kg H2O/h. Aby możliwe było odparowanie min. 2000 kg H2O/h z osadu odwodnionego o zawartości suchej masy 20%, który będzie suszony do 90%, to do suszarki należy podawać min. 2609 kg/h osadu odwodnionego. Taka wydajność suszarki byłaby znacznie większa niż dobowa produkcja osadu. Aby możliwe było sprawdzenie parametrów gwarantowanych przez 72 godziny podczas prób końcowych i osiągnięcia min. wymaganej wydajności odparowanej wody 2000 kg H2O/h, konieczne będzie gromadzenie dużych ilości osadów. Takie wymogi mogą skutkować tym, że silos osadu odwodnionego oraz suszarka będą musiały zostać przeprojektowane tylko na potrzeby przeprowadzenia prób końcowych i sprawdzenia parametrów gwarantowanych. To znacznie zwiększy koszty inwestycyjne oferowanej instalacji, a Zamawiający w przyszłości nie będzie eksploatował suszarki z wymagana wydajnością ze względu na zbyt małą produkcję osadu odwodnionego,

Prosimy o doprecyzowanie ilości osadu odwodnionego, jaka będzie kierowana do suszarki 
i minimalnej ilości odparowania wody podczas procesu suszenia, na które suszarka ma zostać zaprojektowana oraz podanie warunków, w jakich będą sprawdzane parametry gwarantowane.

### Odpowiedź na pytania nr 3 i nr 4:

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

a) Poziom odwodnienia osadu na wirówkach wynosi min. 21 % s.m. Zapis ten dotyczy odbioru  wirówek i nie należy go odnosić do  instalacji suszarni osadu.

b). Zapis dotyczący 20 % s.m. i ilości osadu odwodnionego, średniodobowego w ilości 48 m3/d, znajdujący się w punkcie 2.5  PFU III A1 1.3.1b Część Opisowa, oraz w innych miejscach PFU, dotyczy tylko i wyłącznie do (cytat):

„Wydajność instalacji, wyrażoną ilością wody odparowania należy skalkulować w odniesieniu  dla wymienionych poniżej punktów w odniesieniu do ilości osadu odwodnionego średniodobowo:

-  ilość osadu odwodnionego, średniodobowo:  Qśrd.=48 m3/d,

-  zawartości suchej masy:  20 %”.

Oznacza to, że na podstawie tych danych należy dobrać wielkość instalacji suszenia nieprzefermentowanego osadu wyrażoną ilością wody odparowania, która wynosi nie mniej niż 2000 kg H2O/h.

c) Osad, który będzie suszony zgodnie z zapisem PFU III A1 1.3.1b Część Opisowa, punkt 1.1.1 „Wstęp” (cytat).:

„Procesowi suszenia poddawana będzie mieszanina:

- odwodnionego na wirówkach osadu nieprzefermentowanego o zawartości suchej masy na poziomie 15-21% z  oczyszczalni ścieków;

- odwodnionego osadu dowożonego z gminnych oczyszczalni ścieków z powiatu Tomaszów Mazowiecki  o zawartości suchej masy na poziomie 15-45% s.m.”

Powyższe zapisy znajdują się także w dalszej części PFU.

- Zgodnie z punktem 1.4. „Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe” podpunkt  1.4.5. „Instalacja do suszenia osadu” (cytat).:

- „Wymaga się dostarczenia jednej kompletnej instalacji suszenia  osadów ściekowych

- o wydajności min. 2000 kgH2O/h ( min. 2200 kg/h osadów o zawartości średniej 20% s.m.) 
z możliwością płynnej regulacji wydajności instalacji w zakresie   od  40 – 100% 
( 800 – 2000 kgH2O/h). Wymagany czas pracy instalacji min. 8000 h/rok. Instalacja musi zapewniać jednoczesne suszenie osadów pochodzących z różnych oczyszczalni ścieków powiatu Tomaszów Mazowiecki o różnym składzie oraz o różnej zawartości suchej masy w   powyżej 15% s.m.”,

oraz  punktem 2.5. „Wymagania odnośnie warunków wykonania i odbioru robót budowlanych”, podpunkt 1.2.24.21 „Procedurę rozruchu próbnego suszarni osadów” Zamawiający wymaga aby (cytat):

„W trakcie rozruchu próbnego instalacja suszenia osadów musi pracować z wydajnością w zakresie 80-100 % swojej nominalnej wydajności”.

Podsumowując:

- wymogiem Zamawiającego jest, aby wydajność instalacji suszenia osadu nieprzefermentowanego wynosiła min. 2000 kg H2O/h,

- osady jakie będą poddawane suszeniu, pochodzić będą z oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim oraz z gminnych oczyszczalni ścieków z powiatu Tomaszów Mazowiecki,

- odwodniony osad podawany do suszarni osadu musi zapewnić możliwość transportu i dystrybucji osadu na taśmie suszarni o zawartości suchej masy powyżej 15 %.  Tak więc Wykonawca dobierając suszarnię osadu nieprzefermentowanego musi zapewnić spełnienie powyższych wymagań zamawiającego. Zamawiający nie narzuca i nie ogranicza Wykonawcy jaką suchą masę ma mieć osad odwodniony jaki  podawany do suszarni.

Pytanie nr 5:

„Prosimy o modyfikację PFU Część III A.1.3.1b pkt 1.4.4 Transport osadu z silosu do instalacji suszarni osadu. Prosimy o dopuszczenie transportu osadu za pomocą pompy śrubowej. ”.

Odpowiedź nr 5:

W części PFU III A1 1.3.1b Część Opisowa, punkt 1.4.4  „Transport osadu z silosu do instalacji suszarni osadu ” jest następujący zapis:

„Do projektowania należy przyjąć następujące założenia:

- wydajność podajnika  osadu odwodnionego o zawartości  powyżej 15% s.m. ma być dostosowana do docelowej wydajności suszarni osadów z uwzględnieniem parametrów technologicznych procesu odwadniania osadu,”

oraz w punkcie 1.4.5 „Instalacja do suszenia osadu:

„- system podawania osadu odwodnionego do suszarni, zapewniający możliwość transportu i dystrybucji osadu o zawartości suchej masy  powyżej 15 %,”.

Jak widać z powyższych zapisów zamawiający używając słów „podajnik osadu” i „system podawania” nie wykluczył transportu osadu za pomocą pompy śrubowej.

Pytanie nr 6:

„Zgodnie PFU Część III A.1.3.1b pkt 1.2.2. Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia zastosowanie nowej technologii suszenia odpadów pozwoli na minimalizację ilości osadu z ok. 17600 t/rok do wartości ok. 1600 t/rok. Przy założeniu, że osad odwodniony ma 20% suchej masy i będzie suszony do 90% to roczna ilość osadów wysuszonych będzie wynosiła około 3900 t/rok. Za pomocą technologii suszenia nie jest możliwa redukcja ilości osadu odwodnionego powstającego w oczyszczalni w Tomaszowie Mazowieckim do ilości 1600 t/rok. Prosimy o poprawienie tego zapisu.”

### Odpowiedź nr 6:

Zamawiający poprawia błąd pisarski. Ilość osadu wysuszonego do 90 % s.m. w skali roku wyniesie ok. 3900 t/rok, a nie jak jest zapisane ok. 1600 t/rok.